РАЗДЕЛ 4 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока.

Утверждено приказом Министерства топлива и энергетики Украины 02.04.2008 г. № 203.

Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ. Утверждено приказом Министерства топлива и энергетики Украины 02.04.2008 г. № 203.

Главы 4.3-4.4. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное). Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г.

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

2 апреля 2008 г. № 203 г. Киев

Об утверждении и введении в действие новой редакции глав 4.1 и 4.2 Правил устройства электроустановок

С целью введения в действие новой редакции глав 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» и 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» Правил устройства электроустановок

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции главы 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» и 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» Правил устройства электроустановок, которые вступают в силу с 1 октября 2008 года (далее - ПУЭ) (прилагаются).

Государственному научно-исследовательскому проектно-изыскательскому технологическому институту по перспективам развития энергетики «Энергоперспектива» (Головатюк П.М.) внести новую редакцию глав 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» и 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» ПУЭ в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов Минтопэнерго в установленном порядке.

Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвестиционный фонд развития энергетики» (Пержинский В.В.) обеспечить издание и распространение необходимого количества экземпляров глав 4.1 и 4.2 ПУЭ энергетическим компаниям и предприятиям в соответствии с их заказами и фактической оплатой.

Институту «Укрсельэнергопроект» (Лях В.В.) совместно с соисполнителями пересмотра ПУЭ:

обеспечить научно-техническое сопровождение процесса внедрения новой редакции глав 4.1 и 4.2 ПУЭ;

подготовить толковое пособие и провести специальный семинар по изучению и разъяснению новых положений глав 4.1 и 4.2 ПУЭ.

5. С введением в действие глав 4.1 и 4.2 ПУЭ признать утратившими силу:

главу 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985;

главу 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985, за исключением подразделов «Защита вращающихся электрических машин от грозовых напряжений» и «Масляное хозяйство»;

ГКД 341.004.001-94 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 6-750 кВ» в части раздела 2, страницы 6-21; приложение 1, страницы 94-120;

-ГКД 34.35.512-220 «Средства защиты от перенапряжений в электроустановках 6-750 кВ. Инструкция по монтажу и эксплуатации» в части таблицы 2, страницы 10-12 (графы для напряжений 220-750 кВ); таблица 3, страница 12; приложение Б, страницы 112-126.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Лучникова В.А.

Министр	Ю. Продан

УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства топлива и энергетики Украины 02.04.2008 г. №203

# ГЛАВА 4.1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1,0 кВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ДО 1,5 кВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные установки (НКУ) напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и под открытым небом на объектах нового строительства и реконструкции.

Требования данной главы применяют к РУ и НКУ специальных электроустановок (тяговых, подземных, объектов гражданского назначения и т.п.) только в тех частях, которые не противоречат особенностям технических требований к специальным электроустановкам.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ

4.1.2. Электрическое распределительное устройство (РУ) - в соответствии с 4.3 ДСТУ 3429.

4.1.3. Низковольтная комплектная установка (НКУ)- совокупность аппаратов напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устройств управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями, смонтированных на единой конструктивной основе в виде щитов, шкафов, пультов, шинных соединений и т.п.

4.1.4. Главная цепь НКУ- все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для передачи и распределения электрической энергии.

4.1.5. Вспомогательная цепь НКУ- все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования, обработки и передачи информации и т.п., которая не является основной цепью.

4.1.6. Кабельный ввод НКУ- элемент конструкции НКУ с отверстиями, обеспечивающими ввод кабелей.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1.7. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций необходимо осуществлять как по нормальному режиму работы (соответствие рабочему напряжению и току основных и вспомогательных цепей, частоте сети, заданному классу точности, условиям эксплуатации и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании с учетом термических и динамических воздействий, коммутационной способности.

4.1.8. РУ и НКУ должны иметь четкие надписи со стороны обслуживания, которые указывали бы на назначение отдельных соединений и панелей, а установленные на панелях приборы и аппараты - надписи или маркировки в соответствии со схемами, по которым изготавливалось устройства.

4.1.9. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания.

4.1.10. Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть одинаковым. Шины должны иметь окраску, предусмотренную в главе 1.1 « Правил устройства электроустановок». На токоведущих частях главной цепи РУ следует предусматривать возможность установки переносных защитных заземлений.

4.1.11. Все металлические части РУ и НКУ, кроме изготовленных из коррозионностойких материалов, должны иметь антикоррозионное покрытие.

4.1.12. Защита от поражения электрическим током должна соответствовать требованиям главы 1.7 ПУЭ:2006.

## УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ

4.1.13. Приборы и аппараты, которыми комплектуют РУ и НКУ, должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и других нормативных документов. Также они должны отвечать конструктивному исполнению РУ и НКУ (например, открытому или закрытому), номинальным значениям напряжения и тока, включающей и отключающей способности и т.п.

4.1.14. Приборы и аппараты необходимо размещать на конструкции так, чтобы обеспечивались безопасность обслуживания и удобный доступ к ним. Искры и электрические дуги, которые могут возникать в приборах и аппаратах при эксплуатации, не должны причинять вред обслуживающему персоналу и окружающим предметам, а также приводить к возникновению короткого замыкания или замыкания на землю либо к пожару в электроустановке.

4.1.15. Аппараты рубильникового типа необходимо устанавливать так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии не должны быть под напряжением.

4.1.16. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода) и выключатели нагрузки, предназначенные для включения и выключения тока нагрузки, имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Вышеуказанные рубильники и выключатели нагрузки допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.

4.1.17. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения «включено» и «отключено».

4.1.18. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. С этой целью в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие аппараты для снятия напряжения.

Аппарат для снятия напряжения перед выключателем каждой линии, отходящей от РУ, не требуется предусматривать в электроустановках:

- с выдвижными выключателями;

- со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демонтажа выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего РУ;

- со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа их под напряжением с помощью изолированного инструмента.

4.1.19. Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а провода, отходящие к электроприемникам, - к винтовой гильзе (см. главу 3.1 «Правил устройства электроустановок »).

4.1.20. Элементы управления (поворотные рукоятки, нажимные кнопки и т.п.) следует устанавливать не выше 2 м и не ниже 0,8 м от пола, а измерительные приборы - таким образом, чтобы шкала каждого прибора находилась не выше 1,8 м и не ниже 1,0 м от пола. Элементы управления аппаратами аварийного отключения следует устанавливать на высоте от 0,8 м до 1,6 м от пола.

## ШИНЫ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ

4.1.21. Между неподвижно закрепленными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и открытыми проводящими частями должны быть обеспечены расстояния не менее 20 мм по поверхности и 12 мм в свету. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее 100 мм для сетчатых ограждений и 40 мм - для сплошных съемных ограждений.

4.1.22. В пределах панелей, щитов, шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, можно прокладывать по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям, вплотную друг к другу. В этом случае для главных цепей должны применяться понижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в главе 1.3 «Правил устройства электроустановок».

4.1.23. Устройство РЕ-, PEN- и N-проводников, а также PEN- и N-шин должно соответствовать требованиям 1.7.132-1.7.147 главы 1.7 ПУЭ:2006. Конструктивные части РУ и НКУ запрещено использовать в качестве PEN-проводников.

4.1.24. Электропроводки вспомогательных цепей должны соответствовать требованиям главы 3.4, а прокладка кабелей- требованиям главы 2.3 «Правил устройства электроустановок».

4.1.25. Для РУ и НКУ с электронными комплектующими необходимо разделять либо экранировать главную и вспомогательные цепи, кроме случаев, когда элементы вспомогательных цепей по показателям электромагнитной совместимости или по рекомендации изготовителя не требуют экранирования.

## КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

4.1.26. Конструкции РУ и НКУ должны изготавливаться из материалов, способных выдерживать механические, электрические, электродинамические и тепловые нагрузки, а также действие влаги, имеющей место при нормальной эксплуатации, и соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и других нормативных документов.

4.1.27. Поверхности гигроскопических изоляционных плит, на которых непосредственно монтируют неизолированные токоведущие части, должны быть защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, покраской и т.п.).

В устройствах, устанавливаемых в сырых и особо сырых помещениях, и в случае их установки под открытым небом применение гигроскопических изоляционных материалов (например, мрамора, асбоцемента) не разрешается.

4.1.28. РУ и НКУ должны быть выполнены так, чтобы вибрации, возникающие от действия аппаратов, а также от сотрясений, вызванных внешними воздействиями, не нарушали контактных соединений и не приводили к разрегулированию аппаратов и приборов.

4.1.29. Места, предназначенные для присоединения внешних проводников, должны быть удобными для оконцевания проводов и кабелей и присоединения их к зажимам. В частности, разрешено располагать зажимы на высоте не ниже 0,2 м от основания РУ или НКУ, установленных на полу. Конструкция зажимов должна допускать присоединение внешних проводников любым способом (винтами, соединителями и т.п.).

4.1.30. В конструкциях РУ и НКУ следует предусматривать кабельные и шинные вводы как снизу, так и сверху, либо только снизу или сверху. Отверстия кабельных вводов необходимо выполнять так, чтобы не нарушать степень защиты оболочки от прямого прикосновения (см. 1.7.14и 1.7.72 главы 1.7 ПУЭ:2006), попадания твердых посторонних тел и жидкостей. В случае если внешние кабели по сечению или количеству не могут быть непосредственно присоединены к зажимам аппаратов, в конструкции РУ следует предусматривать дополнительные зажимы или шины с устройствами для присоединения внешних кабелей.

4.1.31. В конструкции РУ и НКУ следует предусматривать зажимы или шины для присоединения PEN/(РЕ)-проводников и N-проводника.

## УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯХ

4.1.32. Коридоры для обслуживания в электропомещениях должны соответствовать следующим требованиям:

1) ширину коридора принимают в соответствии с требованиями 4.2.80. При размещении коридора для обслуживания с задней стороны щита ширина прохода должна составлять не менее 0,8 м. Разрешено местное сужение коридора строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

Высота прохода в свету должна составлять не менее 1,9 м;

2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем размещении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, имеющего огражденные либо изолированные токоведущие части, должны быть не менее:

1,0 м - для напряжения ниже 660 В при длине щита до 7 м; 1,2 м - при длине щита более 7 м; 1,5 м- для напряжения 660 В и выше.

Длиной щита в данном случае считается длина прохода между двумя рядами сплошного фронта панелей (шкафов) или между одним рядом и стеной;

3) расстояния между неогражденными неизолированными токоведущими частями, расположенными на высоте менее 2,2 м с обеих сторон прохода, должны быть не меньше:

1,5 м - для напряжения до 660 В; 2,0 м - для напряжения 660 В и выше;

4) неизолированные токоведущие части, находящиеся на расстояниях, меньших приведенных в перечнях 2) и 3), должны быть ограждены. В этом случае ширина прохода с учетом ограждения должна составлять не менее указанной в перечне 1);

5) неогражденные неизолированные токоведущие части, размещенные над проходами, должны располагаться на высоте не менее 2,2 м;

6) горизонтальные ограждения над проходами должны быть расположены на высоте не менее 1,9 м.

4.1.33. Проходы для обслуживания щитов длиной более 7 м должны иметь два выхода. Выходы из прохода с монтажной стороны щита могут быть выполнены как в щитовое помещение, так и в другие помещения. При ширине прохода обслуживания более 3 м и отсутствии маслонаполненных аппаратов второй выход не обязателен. Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ напряжением выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения. Ширина дверей должна быть не менее 0,75 м, а высота - не менее 1,9 м.

4.1.34. Ограждение неизолированных токоведущих частей может быть выполнено металлическими сетками с размерами ячеек не более 25 мм х 25 мм, а также может быть сплошным или смешанным. Высота ограждения должна быть не менее 1,7 м.

## УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

4.1.35. РУ, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, или должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями они должны быть ограждены и оборудованы местным освещением. Ограждение должно соответствовать требованиям 4.1.34. Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их снятие было невозможно без специального инструмента.

Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.21. Ширину проходов определяют согласно 4.1.32.

4.1.36. Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно находилось внутри РУ или НКУ.

## УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

4.1.37. При установке РУ под открытым небом необходимо соблюдать следующие требования:

РУ должно соответствовать условиям окружающей природной среды, иметь соответствующую степень защиты от прикосновения к токоведущим частям, попадания посторонних твердых тел и жидкостей и размещаться на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы РУ следует устанавливать на повышенных фундаментах;

для РУ должен быть предусмотрен подогрев для обеспечения их надежного функционирования, если температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой для оборудования и аппаратов.

УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства топлива и энергетики Украины 02.04.2008 г. №203

# ГЛАВА 4.2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1,0 кВ

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

4.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные электрические распределительные устройства (РУ), электрические подстанции (ПС) и электрические распределительные пункты (РП) переменного тока напряжением выше 1 кВ, вновь построенные и реконструируемые, кроме специальных ПС. К специальным ПС (передвижным, тяговым, подземным, ПС объектов гражданского назначения и т.п.) требования настоящей главы применяют лишь в части, не противоречащей особенностям технических требований к специальным электроустановкам.

На РУ и ПС напряжением 400 кВ распространяются требования Правил, касающиеся РУ и ПС напряжением 500 кВ.

4.2.2. Относительно действующих общегосударственных специализированных нормативных документов (НД) по определенным направлениям (строительных, противопожарных, санитарных, по охране окружающей природной среды и т.д.) в настоящей главе конкретизируются требования, учитывающие особенности строительства и эксплуатации РУ, ПС и РП в рамках нормативного поля общегосударственных НД.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ

4.2.3. В настоящей главе применяются термины и определения понятий в соответствии с действующими стандартами, кроме дополнительных понятий, приведенных в 4.2.4-4.2.11.

4.2.4. Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении.

4.2.4.1. Комплектное распределительное устройство (КРУ) - РУ, состоящее из шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики и соединительных элементов, предназначенное для установки в помещениях. Шкафы или блоки поставляются в собранном или полностью подготовленном к сборке виде.

4.2.4.2. Комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ) - РУ, состоящее из блоков, в которых основное оборудование помещено в оболочки, заполненные элегазом (SF6), являющимся изолирующей и (или) дугогасящей средой.

4.2.4.3. Присоединения в электрическом распределительном устройстве (присоединения) - элементы электрической схемы РУ, непосредственно касающиеся линии электропередачи или силового трансформатора либо конденсаторной установки и т.п.

4.2.4.4. Звено электрического распределительного устройства (звено) - часть территории открытого распределительного устройства (ОРУ) или закрытого распределительного устройства (ЗРУ), предназначенная для установки всей или части коммутационной и (или) другой аппаратуры одного присоединения.

4.2.5. Закрытая подстанция (ЗПС) - ПС, оборудование которой расположено в помещении или в металлической оболочке.

4.2.5.1. Пристроенная подстанция (распределительное устройство) - закрытая электрическая подстанция (ЗПС) (ЗРУ), имеющая только один строительный элемент, общий со смежным помещением (стену, перегородку или пол, являющийся перекрытием смежного помещения снизу).

4.2.5.2. Встроенная подстанция (распределительное устройство) - ЗПС (ЗРУ), имеющая два или более строительных элемента, общие со смежным помещением (помещениями).

4.2.5.3. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов (встроенных в шкафы/установленных под открытым небом), блоков РУ и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном к сборке виде.

4.2.5.4. Мачтовая трансформаторная подстанция (МТП) - трансформаторная подстанция (в том числе в конструктивном исполнении КТП), все оборудование которой установлено на конструкциях (или опорах воздушной линии электропередачи (ВЛ) под открытым небом на высоте, не требующей наземного ограждения.

4.2.5.5. Электрический распределительный пункт (РП) - обособленное РУ в электрической сети со вспомогательными сооружениями.

4.2.5.6. Секционирующий пункт (СП) - электроустановка, предназначенная для деления (секционирования) ВЛ на два участка.

4.2.6. Камера- помещение, предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов и шин.

4.2.6.1. Закрытая камера - камера, имеющая проемы, защищенные сплошным (не сетчатым) ограждением.

4.2.6.2.Огороженная камера - камера, которая имеет проемы, защищенные полностью или частично сетчатыми или смешанными (не сплошными) ограждениями. Под смешанным ограждением понимают ограждение из сеток и сплошных листов.

4.2.6.3.Взрывная камера - закрытая камера, предназначенная для локализации возможных аварийных последствий при повреждении установленных в ней аппаратов.

4.2.7. Коридор обслуживания - коридор вдоль камер или шкафов ЗРУ, предназначенный для обслуживания аппаратов и шин.

4.2.7.1. Коридор управления - коридор обслуживания, в который выведены приводы или элементы управления приводами коммутационных аппаратов.

4.2.7.2. Взрывной коридор - коридор обслуживания, в который выходят двери взрывных камер.

4.2.8. Система сборных шин - комплект токоведущих элементов, соединяющих между собой различные соединения РУ.

4.2.9. Пневмососуд (ресивер) - герметическая емкость, предназначенная для сжатого воздуха.

4.2.9.1. Пневмоаккумулятор - комплекс из нескольких стационарных пнев-мососудов, предназначенный для накопления сжатого воздуха.

4.2.9.2. Основной пневмоаккумулятор - пневмоаккумулятор на компрессорном давлении, расположенный непосредственно возле компрессорной установки.

4.2.9.3. Пневмосеть- сеть трубопроводов, предназначенная для передачи сжатого воздуха на рабочем давлении от пневмоаккумулятора до потребителей сжатого воздуха (выключателей, пневмоприводов и т.п.).

4.2.10. Оперативный ток - электрический ток (постоянный, выпрямленный или переменный) системы питания цепей защиты, автоматики, управления, сигнализации и блокировки.

4.2.11. Режимы работы электроустановок для определения расчетных условий оборудования ПС (РП и РУ):

- нормальный - режим работы схемы электроустановки, все присоединения которой находятся в рабочем состоянии;

- аварийный - кратковременный заранее не предусмотренный режим, наступающий вследствие аварийного нарушения нормальной работы схемы ПС (РП, РУ), с выводом минимум одного присоединения РУ из рабочего состояния в результате выхода из строя какого-либо элемента присоединения;

- поспеаварийный - относительно длительный режим работы схемы электроустановки после вывода из рабочего состояния аварийного присоединения, дающий возможность осуществлять функции ПС (РП, РУ) со сниженной по сравнению с нормальным режимом надежностью;

- ремонтный - режим с заранее запланированным выводом из рабочего состояния какой-либо части РУ.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.2.12. Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны выбираться и устанавливаться таким образом, чтобы:

- явления, сопутствующие нормальным условиям работы электроустановки (усилия, нагрев, электрическая дуга, искрение, выброс газов и т.п.), не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению короткого замыкания (КЗ) или замыкания на землю;

- при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;

- после снятия напряжения с какой-либо цепи относящиеся к ней аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному осмотру, замене и ремонтам без нарушения работы соседних цепей;

- была обеспечена возможность удобной транспортировки оборудования.

4.2.13. Включать под напряжение и отключать присоединения РУ следует выключателем или выключателем нагрузки.

Намагничивающий ток силовых трансформаторов напряжением от 6 кВ до 500 кВ, зарядный ток и ток замыкания на землю ВЛ и кабельных линий электропередачи, зарядный ток систем шин и т.п. разрешается включать и отключать разъединителями (отделителями), если это позволяет их конструкция. Значения токов, которые разрешается включать и отключать разъединителями (отделителями), порядок выполнения операций этими аппаратами и конструктивное исполнение их установки должны приниматься в соответствии с требованиями действующих правил по технической эксплуатации электрических станций и сетей и других соответствующих НД.

Для защиты персонала от светового действия дуги над ручными приводами разъединителей (отделителей) должны устанавливаться козырьки или навесы из негорючего материала, за исключением:

- разъединителей (отделителей) напряжением 110 кВ, если ими выключают намагничивающий ток до 3 А или зарядный ток до 1 А;

-разъединителей (отделителей) напряжением от 6кВ до 35 кВ, если ими выключают намагничивающий ток до 3 А или зарядный ток до 2 А.

Приводы трехполюсных разъединителей напряжением от 6 кВ до 35 кВ внутренней установки, если они не отделены от разъединителей стеной или перекрытием, должны отделяться сплошными щитами.

Запрещено включать и отключать разъединителями:

конденсаторные батареи (КБ), статические компенсаторы (СТК), установки продольной компенсации (УПК) и другие конденсаторные установки;

зарядные токи линий электропередачи и токи замыкания на землю в сетях напряжением от 6 кВ до 35 кВ при работе сети в режиме с недокомпенсацией.

4.2.14. Конструкции, на которых установлены электрооборудование, аппараты, токоведущие части и изоляторы, должны выдерживать нагрузку от их массы, натяжения, коммутационных операций, воздействия ветра, гололеда и КЗ, а также от сейсмических воздействий.

Строительные конструкции, расположенные вблизи токоведущих частей и доступные для прикосновения персонала, не должны нагреваться от воздействия электрического тока выше 50 °С; недоступные для прикосновения персонала - до 70 °С.

Строительные конструкции разрешается не проверять на нагрев, если по токо-ведущим частям, расположенным вблизи строительных конструкций, проходит переменный ток, не превышающий 1000 А.

4.2.15. Во всех цепях РУ (присоединения, система сборных шин и т.п.) должны быть предусмотрены разъединяющие устройства с видимым разрывом, обеспечивающие возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т.п.) каждой цепи со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.

Вышеуказанное требование не распространяется на:

- шкафы КРУ с выкатными элементами, а также КРУЭ при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов;

- высокочастотные заградители и конденсаторы связи;

- трансформаторы напряжения, установленные на линейных присоединениях (в случае одного комплекта трансформаторов напряжения);

- трансформаторы напряжения, установленные на системе шин для выполнения синхронизации;

- трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединенные к системам шин;

- разрядники и ограничители перенапряжений, установленные на выводах силовых трансформаторов и шунтирующих реакторов и на линейных присоединениях;

- силовые трансформаторы с кабельными вводами и трансформаторы напряжения с кабельными вводами на высшее напряжение (ВН).

В отдельных случаях, обусловленных схемными или конструктивными решениями, трансформаторы тока допускается устанавливать до разъединителей, отсоединяющих остальные аппараты от источников напряжения.

4.2.16. Выключатель или привод выключателя должен иметь хорошо видимый и надежно работающий указатель положения («включено», «отключено»). Применение сигнальных ламп в качестве единственных указателей положения выключателя запрещено.

Если выключатель не имеет открытых контактов и его привод отделен от него непрозрачной стеной, указатель положения должен быть и на выключателе, и на приводе.

На выключателе со встроенным приводом или с приводом, расположенным в непосредственной близости от выключателя и не отделенном от него непрозрачной стеной, разрешается устанавливать один указатель положения - на выключателе или на приводе.

На выключателе, внешние контакты которого четко указывают на включенное положение, разрешается не устанавливать указатель положения на выключателе и встроенном или не отгороженном стеной приводе.

Приводы разъединителей, заземляющих ножей и т.п., отделенных от аппаратов непрозрачной стеной, должны иметь указатель положения аппарата.

4.2.17. Ошиновка РУ и ПС должна выполняться преимущественно из алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, полос, труб и шин из профилей алюминия и алюминиевых сплавов электротехнического назначения (исключения см. в 4.2.18). Разрешается применять ошиновку из меди или медных сплавов электротехнического назначения.

В случае если деформации ошиновки от изменения температуры могут стать причиной опасных механических напряжений в проводах или изоляторах, необходимо предусматривать меры, исключающие возможность возникновения таких напряжений.

В конструкции жесткой ошиновки должны быть предусмотрены устройства компенсации для предотвращения передачи механических усилий на контактные вводы аппаратов и опорные изоляторы. На жесткой ошиновке компенсаторы следует устанавливать также в местах пересечений с температурными и осадочными швами зданий и сооружений.

В сейсмических районах выводы электрооборудования с жесткой ошиновкой должны соединяться через гибкие вставки.

Трубчатые шины должны иметь устройства для гашения вибрации.

Конструкция шинодержателей и сжимов жесткой ошиновки в случае переменного тока выше 630 А не должна образовывать сплошного магнитного контура.

Токопроводы следует выполнять с соблюдением требований главы 2.2 «Правил устройства электроустановок».

4.2.18. При расположении ПС, РПиРУ в местах, где воздух может содержать вещества, ухудшающие работу изоляции или разрушающе действующие на оборудование и шины, должны быть приняты меры, обеспечивающие надежную работу электроустановки:

- применять закрытые ПС, РП и РУ, защищенные от проникновения пыли, вредных газов и паров в помещение;

- применять усиленную изоляцию и шины из материала, стойкого к воздействию окружающей среды, или окрашивать их защитным покрытием;

- располагать ПС, РП и РУ со стороны господствующего направления ветра;

- ограничивать количество оборудования, установленного под открытым небом;

- применять ПС, РП и РУ, выполненные по наиболее простым схемам. При сооружении ПС, РП и РУ вблизи морского побережья, соленых озер,

химических предприятий, а также в местах, где длительным опытом эксплуатации установлено разрушение алюминия от коррозии, следует применять специальные алюминиевые или сталеалюминиевые провода, защищенные от коррозии, или провода из меди и ее сплавов электротехнического назначения.

4.2.19. В случае расположения ПС, РП и РУ в сейсмических районах для обеспечения необходимой сейсмостойкости должно применяться сейсмостойкое оборудование. При необходимости следует предусматривать специальные конструктивные меры, повышающие сейсмостойкость электроустановки.

4.2.20. При расположении ПС и РУ на высоте более 1000 м над уровнем моря воздушные изоляционные промежутки, подвесную и опорную изоляцию и внешнюю изоляцию электрооборудования следует выбирать в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.49, 4.2.52, 4.2.76, 4.2.77, с учетом поправок, компенсирующих снижение электрической прочности изоляции при понижении атмосферного давления.

4.2.21. В РУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой, для электрооборудования и аппаратов, должен быть предусмотрен электрический подогрев для обеспечения надежного функционирования оборудования и аппаратов.

4.2.22. Буквенно-цифровое и цветовое обозначение фаз электрооборудования и ошиновки ПС и РУ следует выполнять с соблюдением требований главы 1.1« Правил устройства электроустановок».

4.2.23. РУ напряжением 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной блокировкой, предназначенной для предупреждения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами (ЗН), отделителями и короткозамы-кателями.

При помощи оперативной блокировки предотвращают:

- подачу напряжения на участок электрической схемы, заземленный включенным ЗН, а также на участок электрической схемы, отделенный от включенных ЗН только выключателем;

-включение ЗН на участке схемы, не отделенной разъединителем (отделителем) от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;

- отключение и включение разъединителями (отделителем) токов нагрузки, если это не предусмотрено конструкцией аппарата.

В КРУ с выкатными элементами блокировка должна исключать возможность:

включения ЗН, если выкатной элемент не выведен в испытательное либо ремонтное положение, или выкатывания выкатного элемента в рабочее положение при включенном ЗН;

включения ЗН сборных шин, если выкатные элементы вводов рабочего и резервного питания не выведены в испытательное или ремонтное положение, или выкатывания выкатного элемента в рабочее положение при включенном ЗН сборных шин.

У разъединителей с полюсным управлением в зону действия блокировки должны включаться все три полюса.

Разъединители РУ напряжением от 35 кВ до 220 кВ должны иметь механическую либо электромагнитную блокировку со своими ЗН, а разъединители РУ напряжением 330 кВ и выше - электромагнитную блокировку со своими ЗН. Разъединители РУ с приводами от электродвигателя всех напряжений должны иметь, кроме того, электрическую блокировку со своими ЗН.

На ЗН линейных разъединителей со стороны линии разрешается иметь только механическую блокировку с приводом своего разъединителя и приспособление для запирания ЗН замками в выключенном положении.

Устройство оперативной блокировки можно выполнять с применением любой элементной базы в виде локального устройства оперативной блокировки или в составе автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) ПС (РП).

В РУ одинакового напряжения блокировки ЗН всех присоединений выполняют однотипными.

Приводы разъединителей, доступные для неквалифицированных работников, должны обеспечиваться приспособлением для запирания их замками в отключенном и включенном положениях.

4.2.24. РУ и ПС должны быть оборудованы стационарными ЗН в соответствии с требованиями безопасности заземления аппаратов и ошиновки без применения переносных заземляющих проводников, за исключением условий, приведенных в4.2.25.

В РУ напряжением 3 кВ и выше стационарные ЗН должны размещаться таким образом, чтобы персонал, работающий на токоведущих частях каких-либо участков присоединений и сборных шин, был защищен ЗН со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. ЗН разрешается отделять от токоведущих частей, на которых непосредственно работает персонал, отключенными выключателями, разъединителями, отделителями, выключателями нагрузки или снятием предохранителей, демонтажом шин или проводов.

Дополнительное заземление на токоведущей части непосредственно на рабочем месте должно быть предусмотрено в тех случаях, когда эти части могут быть под наведенным напряжением (потенциалом).

Каждая секция (система) сборных шин РУ напряжением 6 кВ и выше должна иметь два комплекта ЗН. При наличии трансформаторов напряжения заземление сборных шин должно осуществляться ЗН разъединителей трансформаторов напряжения. На случай вывода ЗН в ремонт на разъединителях, оснащенных ЗН, следует предусматривать вторые комплекты ЗН на других разъединителях данного участка схемы, расположенных со стороны возможной подачи напряжения. Последнее требование не касается:

ЗН со стороны линий линейных разъединителей (при отсутствии обходной системы шин или ремонтной перемычки со стороны ВЛ);

ЗН, установленных как самостоятельные аппараты отдельно от разъединителей;

ЗН в цепи секционной связи КРУ.

Разрешается на ЗН линейных разъединителей со стороны линии иметь привод с дистанционным управлением для предотвращения травмирования персонала при ошибочном включении их при наличии на линии напряжения.

4.2.25. Применение переносных защитных заземляющих проводников разрешается предусматривать в следующих случаях:

- для защиты от наведенного напряжения;

- в действующих устройствах, где ЗН не могут быть установлены по условиям компоновки или конструкции электроустановки;

- на участках схемы, где ЗН установлены отдельно от разъединителей, на время ремонта ЗН;

- в случае работы на линейных разъединителях и на оборудовании, расположенном со стороны ВЛ до линейного разъединителя (конденсаторах связи, высокочастотных заградителях и т.п.).

В местах, где стационарные ЗН не могут быть применены, на токоведущих и заземляющих шинах должны быть подготовлены контактные поверхности для присоединения переносных заземляющих проводников.

4.2.26. Сетчатые и смешанные ограждения токоведущих частей и электрооборудования должны иметь высоту над уровнем планировки для ОРУ и установленных под открытым небом трансформаторов 2 м или 1,6 м (с учетом 4.2.54 и 4.2.55), а над уровнем пола для ЗРУ и трансформаторов, установленных внутри здания, -1,9 м; сетки должны иметь ячейки размером не более 25 мм х 25 мм, а также приспособления для запирания их на замок. Нижняя кромка этих ограждений в ОРУ должна располагаться на высоте от 0,1 до 0,2м,ав ЗРУ - на уровне пола.

На входе в камеры выключателей, силовых трансформаторов и других аппаратов для осмотра камер при наличии напряжения на токоведущих частях в качестве дополнительной меры разрешается применять барьеры. Барьеры должны быть съемными и устанавливаться на высоте 1,2 м. Расстояния от барьеров до открытых токоведущих частей определяют в соответствии с требованиями Правил безопасной эксплуатации электроустановок.

При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м необходимо оставлять между дверью и барьером расстояние не менее 0,5 м или предусматривать смотровую площадку перед дверью.

4.2.27. Указатели уровня и температуры масла маслонаполненных силовых трансформаторов и аппаратов и другие указатели, характеризующие состояние оборудования, должны размещаться таким образом, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для доступа к ним и наблюдения за ними без снятия напряжения (например, со стороны входа в камеру).

Для отбора проб масла расстояние от уровня пола или поверхности земли до крана силового трансформатора или аппарата должно быть не менее 0,2 м или должен быть предусмотрен соответствующий приямок.

4.2.28. Цепи защиты, автоматики, измерения, сигнализации и освещения, проложенные по электротехническим устройствам (оборудованию) с масляным наполнением, следует выполнять проводами с маслостойкой изоляцией.

4.2.29. Установленные на открытом воздухе силовые трансформаторы, реакторы и конденсаторы для уменьшения нагрева прямыми лучами солнца должны окрашиваться в светлые тона красками без металлических добавок, стойкими к воздействию атмосферы и масла.

4.2.30. ПС, РП и РУ должны оборудоваться электрическим освещением с соблюдением требований раздела 6 ПУЭ:2006. Осветительную арматуру необходимо устанавливать таким образом, чтобы было обеспечено ее безопасное обслуживание.

4.2.31. ПС, РП и РУ следует обеспечивать средствами связи согласно принятой системы обслуживания.

4.2.32. Компоновка и конструктивное исполнение ОРУ, ЗРУ и ЗПС должны предусматривать возможность применения механизмов, в том числе специальных, для выполнения монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания электрооборудования.

4.2.33. Расстояние между оборудованием, ошиновкой РУ (ПС) и деревьями высотой более 4 м должно быть таким, чтобы исключались повреждения оборудования и ошиновки при падении дерева (с учетом высоты деревьев через 25 лет роста).

Расстояния от конструкций, оборудования и ограждений ПС, РП, ЗРУ и ЗПС до границ лесного массива, мест разработки и открытого залегания торфа должны приниматься в соответствии с требованиями действующих НД по противопожарной защите.

4.2.34. ПС и РП с дежурным персоналом должны быть обеспечены питьевой водой путем сооружения хозяйственно-питьевого водопровода, артезианских скважин или колодцев.

При непригодности воды в колодцах для потребления или в случае расположения ПС (РП) на скальных грунтах необходимо доставлять воду на ПС (РП) передвижными средствами.

4.2.35. На ПС (РП) с дежурным персоналом, где имеется водопровод, должны быть устроены утепленные уборные с канализацией. На ПС (РП) с дежурным персоналом при отсутствии поблизости канализационных магистралей разрешается сооружение местных канализационных устройств.

На ПС и РП напряжением 35 кВ и выше (за исключением МТП и СП) без дежурного персонала разрешается сооружать неутепленные уборные с водонепроницаемыми приямками.

На ПС и РП напряжением 110 кВ и выше без дежурного персонала, расположенных вблизи существующих систем водоснабжения и канализации (на расстоянии до 0,5 км), в здании общеподстанционного пункта управления (ОПУ) должны предусматриваться санитарные канализационные узлы.

4.2.36. Территорию открытой ПС (РП) напряжением от 35 кВ до 750 кВ следует ограждать внешним ограждением высотой не менее 1,8 м. Ограждение должно выполняться сплошным (преимущественно из железобетонных конструкций), по верху ограждения устанавливается козырек из нитей колючей проволоки (или других средств) с наклоном в сторону ПС (РП). Колючую проволоку разрешается не предусматривать, если вместо нее монтируют элементы периметральной охранной сигнализации.

Ограждение открытых ПС (РП) должно выполняться со сплошными металлическими воротами и калиткой, конструкция которых должна исключать возможность свободного проникновения на территорию ПС (РП). Ворота и калитки должны закрываться на внутренний замок.

Конструктивные элементы ограждения должны иметь между собой металлическую связь. Заземление внешнего ограждения устраивается с соблюдением требований главы 1.7 ПУЭ:2006.

Закрытые ПС (РП) могут быть огорожены при необходимости.

4.2.37. На территории ПС напряжением 110 кВ и выше с дежурным персоналом должны огораживаться ОРУ и силовые трансформаторы внутренним ограждением высотой 1,6 м (см. также 4.2.55).

ОРУ разных напряжений и силовые трансформаторы могут иметь общее ограждение.

В случае расположения ОРУ (ПС) на территории электростанции эти ОРУ (ПС) следует ограждать внутренним ограждением высотой 1,6 м.

Вспомогательные сооружения (мастерские, склады, ОПУ и т.п.), расположенные на территории ОРУ, следует огораживать внутренним ограждением высотой 1,6 м.

Внутренние ограждения могут быть сплошными, сетчатыми или решетчатыми.

4.2.38. На территории ОРУ и ПС, на которых в нормальных условиях эксплуатации из аппаратной маслохозяйства, со складов масла, из машинных помещений, а также из маслонаполненных силовых трансформаторов и выключателей при проведении ремонтных и других работ могут иметь место утечки масла, должны предусматриваться устройства для его сбора и удаления, чтобы исключить возможность растекания масла по территории и попадания в водоемы.

4.2.39. Расстояния от электрооборудования до взрывоопасных зон и помещений принимаются согласно требованиям соответствующих разделов НПАОП 40.1-1.32.40 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

4.2.40. Для питания устройств защиты, автоматики, сигнализации, дистанционного управления коммутационными аппаратами, оперативной блокировки и т.п. на ПС (РП) может применяться постоянный, выпрямленный и переменный оперативный ток.

На вновь построенных ПС (РП) напряжением 110 кВ и выше с выключателями на ВН должен применяться постоянный оперативный ток. На тупиковых ПС напряжением от 110 кВ до 220 кВ, на ПС напряжением от 35 кВ до 220 кВ без выключателей на ВН и с выключателями на среднее напряжение (СН) и более низкое напряжение (НН) с электромагнитными приводами, а также на ПС напряжением 35 кВ с выключателями на ВН и НН с электромагнитными приводами разрешается применять выпрямленный оперативный ток.

На ПС напряжением от 35 кВ до 220 кВ без выключателей на ВН и с выключателями на СН и НН с пружинными приводами, а также на ПС напряжением 35 кВ с выключателями на ВН и НН с пружинными приводами разрешается применять переменный оперативный ток.

На ПС (РП) с высшим напряжением 6 кВ и 10 кВ применяют преимущественно переменный оперативный ток.

4.2.41. На всех присоединениях одного РУ напряжением 6 кВ и выше должна применяться одна система оперативного тока. Смешанную систему оперативного тока разрешается использовать на реконструируемых ПС.

## ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

4.2.42. ВОРУ напряжением 110 кВ и выше должен быть предусмотрен проезд вдоль выключателей для передвижных монтажно-ремонтных механизмов и приспособлений, а также передвижных лабораторий. При определении габаритов проездов следует учитывать размеры применяемых приспособлений и механизмов. Однако габарит проезда должен быть не менее 4 м по ширине и не менее 5 м по высоте от уровня полотна дороги.

4.2.43. Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться опрес-совкой с помощью соединительных зажимов, а соединение в петлях возле опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам -опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете должно выполняться без разрезания проводов пролета.

Пайка и скрутка проводов запрещены.

Болтовое соединение допускается только на зажимах аппаратов и на ответвлениях к ограничителям перенапряжений (ОПН) или разрядникам вентильным (РВ), конденсаторам связи и трансформаторам напряжения, а также для временных устройств, для которых применение неразъемных соединений требует большого объема работ по перемонтажу шин.

Изоляционную подвеску для крепления шин в ОРУ следует применять преимущественно одноцепную. Если одноцепная подвеска не удовлетворяет условиям механических нагрузок, то применяют двухцепную с раздельным креплением цепей к траверсе (опоре). В случае применения двухцепных изоляционных подвесок необходимо предусматривать механическое соединение между цепями подвесок со стороны проводов.

Применение разделительных (врезных) подвесок в пролете ошиновки не разрешается, за исключением подвесок, с помощью которых осуществляют крепление высокочастотных заградителей.

Закрепление гибких шин и тросов в натяжных и поддерживающих зажимах относительно прочности должно соответствовать требованиям, приведенным в 2.5.109 и 2.5.114 главы 2.5 ПУЭ:2006.

4.2.44. Соединение жестких шин в пролете и ответвления от них в пролете должны выполняться сваркой.

4.2.45. Ответвления от сборных шин ОРУ следует располагать ниже сборных шин.

Подвешивать ошиновку одним пролетом над двумя и более секциями шин или системами сборных шин запрещено.

4.2.46. Механические нагрузки на шины и конструкции от ветра и гололеда, а также расчетные температуры воздуха должны определяться для ОРУ в соответствии с картами климатического районирования и требованиями главы 2.5 ПУЭ:2006 к ВЛ в зависимости от класса безотказности устройства, с учетом того, что напряжение ОРУ является показателем соответствия класса ВЛ по безотказности.

Климатические нагрузки на шины и конструкции ОРУ НН на ПС напряжением от 330 кВ до 750 кВ, от шин которых осуществляется питание на собственные нужды ПС, должны приниматься по классу безотказности для ВЛ напряжением от 330 кВ до 750 кВ в соответствии с главой 2.5 ПУЭ:2006.

При определении механических нагрузок на конструкции по второй группе предельных состояний следует дополнительно учитывать массу человека с инструментами и монтажными приспособлениями в случае применения:

- натяжных изоляционных подвесок - 2,0 кН;

- поддерживающих изоляционных подвесок - 1,5 кН;

- опорных изоляторов - 1,0 кН.

Весовая нагрузка от спусков к аппаратам ОРУ не должна вызывать недопустимые механические напряжения и недопустимое сближение проводов при расчетных климатических условиях.

4.2.47. Коэффициент запаса механической прочности при нагрузках, соответствующих 4.2.46, следует принимать:

- для гибких шин - не менее 3 по отношению к их временному сопротивлению разрыву;

- для изоляционных подвесок - не менее 4 по отношению к гарантированной минимальной разрушающей нагрузке целого изолятора (механической или электромеханической в зависимости от требований стандартов на примененный тип изолятора);

- для сцепной арматуры гибких шин - не менее 3 по отношению к минимальной разрушающей нагрузке.

Расчетные механические усилия, передающиеся при КЗ жесткими шинами на опорные изоляторы, должны приниматься с соблюдением требований главы 1.4 «Правил устройства электроустановок» и требований действующего межгосударственного стандарта по методам расчета электродинамического и термического действия тока КЗ.

4.2.48. Опоры для крепления шин ОРУ должны рассчитываться как промежуточные или концевые согласно главе 2.5 ПУЭ:2006. Промежуточные опоры, временно используемые как концевые, должны быть усилены при помощи оттяжек.

4.2.49. На ПС (РП) напряжением 35 кВ и выше для крепления гибкой ошиновки должны применяться изоляционные подвески из фарфоровых, стеклянных или полимерных изоляторов в зависимости от климатических условий и условий загрязнения. Преимущество следует отдавать применению стеклянных или полимерных изоляторов.

Конструкцию изоляционных подвесок и количество опорных изоляторов для крепления ошиновки, а также внешнюю изоляцию электрооборудования РУ следует выбирать с учетом 4.2.163 и главы 1.9 ПУЭ:2006.

4.2.50. Компоновка ОРУ напряжением от 35 кВ до 220 кВ должна выполняться преимущественно без верхнего яруса шин над выключателями. Для ОРУ напряжением 330 кВ и выше это требование является обязательным.

4.2.51. Наименьшие расстояния в свету между неизолированными токове- дущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до земли, заземленных конструкций и ограждений, а также между неизолированными токоведущими частями различных цепей должны приниматься согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.1-4.2.10).

В случае если в электроустановках, расположенных на высокогорье, расстояния между фазами увеличивают по сравнению с приведенными в табл. 4.2.1 по результатам проверки на корону, соответственно следует увеличивать и расстояния до заземленных частей.

4.2.52. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах (рис. 4.2.1) между токоведущими и заземленными частями Аф-3 и между токоведущими частями разных фаз Аф-ф следует принимать согласно табл. 4.2.1, а при гибких шинах (рис. 4.2.5) - определять по формулам (4.2.1-4.2.3):

АФ-3,Г=АФ-3+а,	(4.2.1)

А1Ф-3,Г=А1Ф-3+а,	(4.2.2)

АФ-Ф,Г=АФ-Ф+а,	(4.2.3)

где

а = f * sin α	(4.2.4)

f - стрела провисания провода при температуре +15 °С, м;

α = arctg (P/G);	(4.2.5)

G - линейная нагрузка от веса провода на 1 м длины провода, Н/м;

Р - линейная нагрузка от ветра на 1 м длины провода, Н/м.

При определении величины Р следует принимать ветровое давление, соответствующее 40% эксплуатационной нагрузки на провод от ветра согласно главе 2.5 ПУЭ.2006.

Рис 4.2.1. Наименьшие расстояния в свету при жестких шинах между токоведущими и заземленными частями (Аф3, А1ф3) и между токоведущими

частями разных фаз (Аф-ф)

4.2.53. Наименьшие допустимые расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями соседних фаз, находящихся под напряжением, в момент их наибольшего сближения под действием токов КЗ должны соответствовать наименьшим воздушным промежуткам на ВЛ, принятым для наибольшего рабочего напряжения и приведенным в табл. 2.5.28 главы 2.5 ПУЭ:2006.

На гибкой ошиновке, выполненной из нескольких проводов в фазе, следует устанавливать дистанционные распорки.

Рис. 4.2.2. Наименьшие расстояния в свету при гибких неизолированных шинах между токоведущими и заземленными частями и между токоведущими частями разных фаз, расположенными в одной горизонтальной плоскости

Рис. 4.2.3. Наименьшие расстояния от неизолированных токоведущих частей и элементов изоляции, находящихся под напряжением, до внутренних ограждений

Таблица 4.2.1. Наименьшие расстояния в свету от неизолированных токоведущих частей до различных элементов ОРУ (ПС) напряжением от 10 кВ до 750 кВ, защищенных РВ (в числителе) или ОПН (в знаменателе)

| Рисунок |  | Наименование расстояния | Обозначение | Изоляционное расстояние, мм, для номинального напряжения, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 |  | 330 | 500 | 750 |
| 4.2.1 4.2.2 4.2.3 |  | От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до протяженных заземленных конструкций или постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м, а также до стационарных экранов между звеньями РУ и противопожарных перегородок | АФ-3 | 200* | 300 | 400 | 900 600 | 1300 800 | 1800 1200 |  | 2500 2000 | 3750 3300 | 5500 5200 |
| 4.2.1 4.2.2 |  | От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций: головка аппарата-опора, провод-стояк, провод-кольцо (стержень) | А1ф-3 | 200* | 300 | 400 | 900 600 | 1300 800 | 1600 1200 |  | 2200 l800 | 3300 2700 | 5000 4500 |
| 4.2.1 4.2.2 |  | Между токоведущими частями разных фаз |  | 220 | 330 | 440 | 1000 750 | 1400 1050 | 2000 1600 |  | 2800 2200 | 4200 3400 | 8000, 6500 |
| 4.2.3 |  | От токоведущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений высотой до 1,6 м | Б | 950 | 1050 | 1150 | 1650 1350 | 2050 1550 | 2550 2000 |  | 3250 3000 | 4500 4100 | 6250 5800 |
| 4.2.5 |  | Оттоковедущих частей, элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положениях, от стропов, грузозахватных устройств и грузов | Б1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |  | 3500 | 4500 | 6000 |
| 4.2.6 |  | Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживании нижней цепи и неотклю-ченной верхней | В | 950 | 1050 | 1150 | 1650 | 2050 2000 | 3000 2400 |  | 4000 3500 | 5000 3900 | 7000 6000, |
| 4.2.4 4.2.10 | От неогражденных токоведущих частей до земли или кровли здания при наибольшем провисании проводов |  | Г | 2900 | 3000 | 3100 | 3600 3300 | 4000 3500 | 4500 3900 | 5000 4700 |  | 6450 6000 | 8200 7200 |
| 4.2.8 4.2.10 | От токоведущих частей до верхней кромки внешнего ограждения или до здания либо сооружения |  | д | 2200 | 2300 | 2400 | 2900 2600 | 3300 2800 | 3800 3200 | 4500 4000 |  | 5750 5300 | 7500 6500 |
| 4.2.6 4.2.7 | Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой |  | Д1 | 2200 | 2300 | 2400 | 2900 2600 | 3300 2800 | 3800 3200 | 4200 3800 |  | 5200 4700 | 7000 6500 |
| 4.2.9 | От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту |  | Ж | 240 | 365 | 485 | 1100 850 | 1550 1150 | 2200 1800 | 3100 2600 |  | 4600 3800 | 7500 6100 |
| Примечания: 1. Для элементов изоляции, находящихся под распределенным потенциалом, изоляционные расстояния следует принимать с учетом фактических значений потенциалов в разных точках поверхности изоляции. При отсутствии данных о распределении потенциала разрешается условно принимать прямолинейный закон падения потенциала вдоль изоляции от полного номинального напряжения (со стороны токоведущих частей) до нуля (со стороны заземленных частей). 2. Расстояние от токоведущих частей до элементов изоляции (со стороны токоведущих частей), находящихся под напряжением, до габаритов трансформаторов, транспортируемых по железнодорожным путям, разрешается принимать менее размера Б1, но не менее размера А1ф-3. 3. Расстояния Аф-3, А1ф-3 и Аф-ф для ОРУ напряжением 220 кВ и выше, расположенных на высоте более 1000 м над уровнем моря, следует увеличивать в соответствии с требованиями государственных стандартов, а расстояния Аф-ф , В и Д1 должны быть проверены по условиям ограничения короны. 4. Для напряжения 750 кВ в таблице даны расстояния Аф-ф между параллельными проводами длиной более 20 м; расстояния Аф-ф между экранами, скрещенными проводами, параллельными проводами длиной до 20 м для ОРУ напряжением 750 кВ с разрядниками или с ОПН следует уменьшать на 1000 мм. * Для аппаратов ОПН расстояние разрешено сокращать по высоте аппарата до 105 мм -для напряжения 6 кВ и до 150 мм - для напряжения 10 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Рис 4.2.4. Наименьшие расстояния от неогражденных токоведущих частей и от нижней кромки фарфора (полимерного материала) изоляторов до земли или наземных коммуникационных сооружений | Рис 4.2.5. Наименьшие расстояния от токоведущих частей до транспортируемого оборудования |
| --- | --- |

4.2.54. Наименьшие расстояния от неизолированных токоведущих частей и элементов изоляторов, находящихся под напряжением (со стороны токоведущих частей), до постоянных внутренних ограждений должны быть (табл. 4.2.1, рис. 4.2.3):

по горизонтали - не менее размера Б при высоте ограждения 1,6 м и не менее размера Аф-3 при высоте ограждения 2,0 м в плоскости ограждения;

по вертикали - не менее размера Аф-3 от точки, расположенной в плоскости ограждения на высоте 2,7 м от поверхности земли.

4.2.55. Токоведущие части (вводы, шины, спуски и т.п.) могут не иметь внутренних ограждений, если они расположены над уровнем планировки или наземных коммуникационных сооружений, по которым могут ходить люди (например, плит кабельных каналов либо лотков и т.п.), на высоте не менее значений, соответствующих размеру Г согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.4).

Неогражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устройств высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром, должны располагаться на высоте не менее 2,5 м. В этом случае фильтры устанавливают на высоте, которая дает возможность производить ремонт (настройку) фильтра без снятия напряжения с оборудования присоединения.

Трансформаторы и аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимерного материала) изоляторов расположена над уровнем планировки или наземных коммуникационных сооружений на высоте не менее 2,5 м, разрешается не ограждать (см. рис. 4.2.4). При меньшей высоте оборудование должно иметь постоянное ограждение, удовлетворяющее требованиям 4.2.26 и расположенное от трансформаторов и аппаратов на расстояниях не менее приведенных в 4.2.54.

4.2.56. Расстояния от неогражденных токоведущих частей до габаритов машин, механизмов и транспортируемого оборудования должны быть не менее размера Б1 согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.5).

4.2.57. Расстояния между ближайшими неогражденными токоведущими частями разных цепей должны выбираться из условия безопасного обслуживания одной цепи при неотключенной второй. При расположении неогражденных токоведущих частей разных цепей в разных (параллельных или перпендикулярных) плоскостях расстояния по вертикали должны быть не менее размера В, а по горизонтали - размера Д1 согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.6). При наличии различных напряжений размеры В и Д1 принимают по более высокому напряжению.

Размер В определен из условия обслуживания нижней цепи при неотключенной верхней, а размер Д1 - обслуживания одной цепи при неотключенной второй (рис. 4.2.7). Если такое обслуживание не предусматривается, расстояние между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях следует принимать согласно 4.2.51 и 4.2.52; в этом случае необходимо учитывать возможность сближения проводов в условиях эксплуатации (под воздействием ветра, гололеда, температуры).

4.2.58. Расстояния между токоведущими частями и верхней кромкой внешнего ограждения должны быть не менее размера Д согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.8). При этом расстояния по вертикали от токоведущих частей до уровня земли вне территории ОРУ (ПС) должны быть не менее указанных в 4.2.84.

4.2.59. Расстояния от подвижных контактов разъединителей в отключенном положении до заземленных частей должны быть не менее размеров Аф-3 и А1ф-3; до ошиновки своей фазы, присоединенной ко второму контакту, - не менее размера Ж; до ошиновки других присоединений - не менее размера В согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.9).

4.2.60. Расстояния между токоведущими частями ОРУ и зданиями или сооружениями (ЗРУ, помещение щита управления и т.п.) по горизонтали должны быть не менее размера Д, а по вертикали при наибольшем провисании проводов - не менее размера Г согласно табл. 4.2.1 (рис. 4.2.10).

4.2.61. Прокладка воздушных осветительных линий, воздушных линий связи и цепей сигнализации над и под токоведущими частями ОРУ, а также использование конструкций ПС с молниеотводами для прокладки воздушных линий какого-либо назначения запрещена.

Рис. 4.2.6. Наименьшие расстояния между токоведущими частями разных цепей, расположенных в разных плоскостях, с обслуживанием нижней цепи при неотключенной верхней

Рис 4.2.7. Наименьшие расстояния по горизонтали между токоведущими частями разных цепей с обслуживанием одной цепи при неотключенной второй

| Рис. 4.2.8. Наименьшие расстояния от токоведущих частей до верхней кромки внешнего ограждения | Рис 4.2.9. Наименьшие расстояния от контактов и ножей разъединителей в выключенном положении до токоведущих частей |
| --- | --- |

4.2.62. Расстояния от установленных под открытым небом электротехнических устройств до водоохладителей ПС для расчетной температуры наружного воздуха в диапазоне от минус 20 °С до минус 36 °С должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.2.

Для районов с расчетными температурами наружного воздуха ниже минус 36 С приведенные в табл. 4.2.2 расстояния следует увеличивать на 25%, а с температурами выше минус 20 °С - уменьшать на 25%. Для реконструируемых объектов приведенные в табл. 4.2.2 расстояния допускается уменьшать не более чем на 25%.

4.2.63. Расстояния от складов водорода до ОРУ, трансформаторов, синхронных компенсаторов должны быть не менее 50 м; до опор BJI - не менее 1,5 высоты опоры; до зданий ПС при количестве баллонов, хранящихся на складе, до 500 шт., - не менее 20 м, более 500 шт. - не менее 25 м; до внешнего ограждения ПС - не менее 5,5 м.

Таблица 4.2.2. Наименьшие расстояния от установленных под открытым небом электротехнических установок до водоохладителей ПС

| Водоохладители | Расстояние, м |
| --- | --- |
| Брызгальные устройства и открытые градирни | 80 |
| Башенные и одновентиляторные градирни | 30 |
| Секционные вентиляторные градирни | 42 |

Рис 4.2.10. Наименьшие расстояния между токоведущими частями и зданиями и сооружениями

4.2.64. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных и складских зданий с категориями по пожарной опасности В, Г и Д на территории ПС должны быть не менее:

- 16м - при степенях огнестойкости этих зданий I и II;

- 20 м - при степенях огнестойкости III, Ша, Шб;

- 24 м - при степенях огнестойкости IV, IVa и V.

Вышеуказанные требования не распространяются на случаи, приведенные в 4.2.65.

Расстояния от здания ЗРУ до других производственных и складских зданий ПС должны быть не менее 7 м. Указанные расстояния могут не соблюдаться при условии, что стена ЗРУ, обращенная в сторону другого здания, сооружена как противопожарная с пределом огнестойкости REI150.

Расстояния от маслонаполненного оборудования РУ ПС до зданий ЗРУ и других технологически связанных зданий и сооружений (щитов, КБ, СТК и т.п.) определяются с учетом технологических требований.

Расстояния от маслонаполненного электрооборудования до взрывоопасных зон и помещений следует принимать в соответствии с НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

4.2.65. При установке у стен производственного или складского здания категорий Г и Д масляных силовых трансформаторов с массой масла 60 кг и более, обслуживающих эти здания, на расстоянии от них более 10 м специальных требований к стенам, окнам и дверям зданий не предъявляют. При установке указанных трансформаторов на расстоянии менее 10 м от стен и в пределах участков шириной Б (рис. 4.2.11) должны выполняться следующие требования:

- в пределах первого этажа в стенах здания не должно быть окон и дверей;

- на втором и третьем этажах стен здания разрешается иметь противопожарные окна с пределом огнестойкости не менее EI 60. Выше третьего этажа разрешается иметь окна, открывающиеся внутрь помещения, с проемами, защищенными снаружи металлической сеткой с ячейками размером не более 25 мм х 25 мм;

- стена здания со стороны силовых трансформаторов должна выполняться как противопожарная с пределом огнестойкости REI150. Стена должна возвышаться над кровлей здания не менее чем на 0,6 м, если хотя бы один из элементов покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов группы горючести ГЗ или Г4; на 0,3 м, если хотя бы один из элементов покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов группы горючести Г1 или Г2. Противопожарная стена может не возвышаться над кровлей, если все элементы, за исключением кровли, выполнены из негорючих материалов;

- выполнять вентиляционные приемные отверстия в стене здания запрещено; вытяжные отверстия с выбросом незагрязненного воздуха разрешено выполнять на высоте выше первого этажа. Выполнять вентиляционные отверстия в ограждающих конструкциях кабельных помещений со стороны трансформаторов на участке шириной Б запрещено;

- расстояние в свету между наиболее выступающими частями трансформаторов и стеной здания должно быть не менее 0,8 м;

- вдоль всех основных силовых трансформаторов должен быть предусмотрен проезд шириной не менее 3,5 м или пожарный подъезд к каждому из них.

Приведенные на рис. 4.2.11 размеры а, б и А принимаются до наиболее выступающих частей трансформаторов на высоте до 1,9 м от поверхности земли. При единичной мощности силовых трансформаторов до 1,6 MB-А расстояние в принимают не менее 1,5 м, а для трансформаторов с единичной мощностью более 1,6 МВ-А - не менее 2,0 м. Расстояние б принимают согласно 4.2.112.

Требования настоящего пункта распространяются также на КТП, установленные под открытым небом.

4.2.66. Расстояния от жилых и общественных зданий до ПС следует принимать в соответствии с требованиями государственных строительных норм по градостроительству.

4.2.67. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненных силовых трансформаторов (шунтирующих реакторов) с количеством масла более 1 т в единице (в одном баке) должны применяться маслоприемники с отводом масла маслоотводами в маслосборники. Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 МВ-А и маслонаполненных баковых выключателей напряжением 110 кВ и выше разрешается выполнять маслоприемники без отвода масла.

Объем маслоприемника с отводом масла должен быть рассчитан на прием 100% масла, залитого в трансформатор (реактор).

Объем маслоприемника без отвода масла должен быть рассчитан на прием 100% масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды средств пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковой поверхности трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/см2 в течение 30 мин.

Объем маслоприемника для баковых выключателей должен быть рассчитан на прием 80% масла, находящегося в одном баке.

Габариты маслоприемника должны выступать за габариты единичного оборудования не менее чем на 0,6 м при массе масла до 2 т; 1,0 м - при массе масла более 2 т до 10 т; 1,5 м - при массе более 10 т до 50 т; 2,0 м - при массе более 50 т. При этом габарит маслоприемника разрешается принимать меньше на 0,5 м со стороны стены или перегородки, размещаемой от трансформатора (реактора) на расстоянии менее 2,0 м.

Первый вариант

Второй вариант

Рис 4.2.11. Требования к открытой установке масляных силовых трансформаторов возле производственных и складских зданий категорий ГиД

Маслоприемники с отводом масла могут выполняться как заглубленного типа (дно ниже уровня окружающей планировки земли), так и незаглубленного типа (дно на уровне окружающей планировки земли).

Незаглубленный маслоприемник должен выполняться в виде бортовых ограждений маслонаполненного электрооборудования. Высота бортовых ограждений должна быть не менее 0,25 м и не более 0,5 м над уровнем окружающей планировки земли.

При выполнении заглубленного маслоприемника обустройство бортовых ограждений разрешается не выполнять.

Дно маслоприемника (заглубленного и незаглубленного) должно иметь уклон не менее чем 0,005 в сторону приямка и быть засыпано чистым гравием или промытым гранитным щебнем либо непористым щебнем другой породы с частицами размером от 30 мм до 70 мм. Толщина засыпки должна быть не менее 0,25 м.

Верхний уровень гравия (щебня) должен быть не менее чем на 7,5 см ниже верхнего края борта (при устройстве маслоприемников с бортовыми ограждениями) или уровня окружающей планировки (при устройстве маслоприемников без бортовых ограждений).

Разрешается не засыпать дно маслоприемников по всей площади гравием. В этом случае на системах отвода масла от трансформаторов (реакторов) необходимо предусматривать установку огнепреградителей.

Маслоприемники без отвода масла в маслосборник должны выполняться заглубленной конструкции с металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан слой чистого гравия или промытого гранитного щебня либо непористого щебня другой породы с частицами размером от 30 мм до 70 мм толщиной не менее 0,25 м. Кроме того, необходимо предусматривать устройства для удаления масла и воды из маслоприемников и контроля наличия масла и воды в маслоприемнике.

Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать возможность перетока масла или масловодной эмульсии из одного маслоприемника в другой, растекания масла по кабельным и другим подземным сооружениям, распространения пожара, засорения маслоотвода и забивания его снегом, льдом и т.п.

При установке маслонаполненного электрооборудования на перекрытии здания (сооружения) устройство маслоотводов является обязательным.

Маслоотводы должны обеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды, применяемой для тушения пожара автоматическими стационарными установками, в объеме 50% масла и полного объема воды за время не более 15 мин на безопасное в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений (но не менее чем на 10 м). Маслоотводы могут выполняться в виде подземных трубопроводов или открытых кюветов и лотков.

Объем маслосборников в зависимости от группы электрических ПС (приложение А) должен составлять:

- для открытых ПС I группы - 100% объема масла единичного оборудования, вмещающего наибольшее количество масла, и 80% расчетного объема воды, применяемой для автоматического пожаротушения силового трансформатора (реактора);

- для закрытых ПС I группы -100% объема масла единичного оборудования, вмещающего наибольшее количество масла, и 100% расчетного объема воды, применяемой для автоматического пожаротушения силового трансформатора;

- для открытых ПС II группы- 100% объема масла единичного оборудования, вмещающего наибольшее количество масла, и 80% расчетного объема воды, применяемой для пожаротушения из пожарных гидрантов;

- для закрытых ПС II группы- 100% объема масла единичного оборудования, вмещающего наибольшее количество масла, и 80% расчетного объема воды, применяемой для внутреннего пожаротушения здания ЗПС;

- для ПС III группы - 100% объема масла единичного оборудования, вмещающего наибольшее количество масла, и дополнительно 20 м3 (запас).

Маслосборники следует предусматривать закрытого типа. Требования этого пункта не распространяются на силовые трансформаторы (реакторы) с элегазовым наполнением.

4.2.68. На ПС с установленными под открытым небом силовыми трансформаторами напряжением 110 кВ и 150 кВ единичной мощностью 63 МВ-А и более, с трансформаторами напряжением 220 кВ и выше независимо от мощности, на ПС с синхронными компенсаторами, а также на закрытых ПС напряжением 110 кВ и выше с трансформаторами единичной мощностью менее 63 МВ-А для тушения пожара необходимо предусматривать противопожарный водопровод. В качестве источника поставки воды для противопожарного водопровода следует использовать существующие наружные водопроводные сети, водохранилища, реки, пруды и т.п., а при их отсутствии - специально предусмотренные резервуары или искусственные водоемы.

На ПС с установленными под открытым небом силовыми трансформаторами напряжением от 35 кВ до 150 кВ единичной мощностью менее 63 МВ-А противопожарный водопровод и противопожарные резервуары (водоемы) не предусматриваются.

4.2.69. Комплектное распределительное наружное устройство (КРУН) и КТП с установкой их под открытым небом должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки с выполнением около шкафов площадки для обслуживания. В районах, подверженных снежным заносам, разрешается КРУН и КТП устанавливать под открытым небом на высоте не менее 1,0 м.

Расположение КРУН и КТП должно обеспечивать удобную выкатку и транспортировку трансформаторов и выкатной части камер.

## ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

4.2.70. ЗРУ и ПС могут быть как расположенными в отдельно стоящих зданиях, так и встроенными и пристроенными. Пристройка ПС (РУ) к существующему зданию с использованием стены здания в качестве стены ПС (РУ) допускается при условии принятия мер, предотвращающих нарушение гидроизоляции стыка при осадке пристроенной ПС (РУ).

Дополнительные требования к сооружению встроенных и пристроенных ПС в жилых и общественных зданиях приведены в НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

4.2.71. ЗРУ разных классов напряжений следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП напряжением 35 кВ и ниже.

Допускается размещение РУ напряжением до 1 кВ в одном помещении с РУ напряжением выше 1 кВ при условии, что эти РУ будут эксплуатироваться одной организацией.

Помещения РУ, силовых трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений.

Помещение РУ, в котором установлены КРУЭ либо элегазовые выключатели напряжением 35 кВ и выше, а также помещение для их ревизии и ремонта должны быть изолированы от других помещений.

4.2.72. В помещении ЗРУ напряжением 35 кВ и выше и в закрытых камерах силовых трансформаторов должны предусматриваться стационарные устройства или возможность применения передвижных либо инвентарных грузоподъемных устройств для механизации ремонтных работ и технического обслуживания оборудования.

В помещении КРУ следует предусматривать площадку для ремонта и наладки выкатных элементов, если для этого не предусмотрены отдельные помещения.

4.2.73. При размещении в ЗРУ блоков КРУЭ должны быть предусмотрены площадки обслуживания блоков на разных уровнях, если такие площадки не поставляются заводами-изготовителями.

4.2.74. Трансформаторные помещения и ЗРУ запрещено размещать:

- непосредственно над и под помещениями со взрывоопасными зонами любого класса;

- под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т.п.;

- непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой РУ, или помещениями с масляными силовыми трансформаторами, одновременно может находиться более 50 человек. Это требование не распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым наполнением.

4.2.75. Изоляция вводов, а также изоляторов гибких и жестких открытых установленных под открытым небом токопроводов генераторов напряжением от 6 кВ до 10 кВ должна выбираться на номинальное напряжение 20 кВ, при напряжении от 13,8 кВ до 24 кВ - на напряжение 35 кВ. При размещении изоляторов в условиях загрязненной атмосферы их номинальное напряжение выбирают с учетом степени загрязненности.

4.2.76. Расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз, от неизолированных токоведущих частей до заземленных конструкций и ограждений, пола и уровня земли, а также между неогражденными токоведущими частями разных цепей должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.3 (рис. 4.2.12-4.2.15).

Гибкие шины в ЗРУ следует проверять на их сближение под действием токов КЗ согласно 4.2.53.

4.2.77. Расстояние от подвижных контактов разъединителей в отключенном положении до неизолированной ошиновки своей фазы, присоединенной ко второму контакту, должно быть не менее размера Ж согласно табл. 4.2.3 (рис. 4.2.14).

4.2.78. Неизолированные токоведущие части должны быть защищены от случайных прикосновений путем размещения их в камерах или ограждения сетками и т.п.

При размещении неизолированных токоведущих частей вне камер и расположении их ниже размера Д согласно табл. 4.2.3 от пола их необходимо огораживать. Высота прохода под горизонтальным ограждением должна быть не менее 1,9 м (рис. 4.2.15).

Рис. 4.2.12. Наименьшие расстояния в свету между неизолированными токоведущими частями разных фаз в ЗРУ и между ними и заземленными частями

Рис. 4.2.13. Наименьшие расстояния между неизолированными токоведущими частями в ЗРУ и сплошным ограждением

Токоведущие части, расположенные выше ограждений до высоты 2,3 м от пола, должны располагаться от плоскости ограждения на расстояниях, приведенных в табл. 4.2.3 для размера В (рис. 4.2.14).

Неогражденные токоведущие части, соединяющие конденсатор устройств высокочастотной связи, телемеханики и защиты с фильтром, следует размещать на высоте не менее 2,2 м. При этом фильтр следует устанавливать на высоте, позволяющей производить ремонт (настройку) фильтра без снятия напряжения с оборудования присоединений.

Аппараты, у которых нижняя кромка фарфора (полимерного материала) изоляторов расположена над полом на высоте 2,2 м и более, разрешается не огораживать, если выполнены приведенные выше требования.

Применение барьеров для ограждения токоведущих частей в огороженных камерах запрещено.

4.2.79. Неогражденные неизолированные токоведущие части различных цепей, находящихся на высоте, превышающей размер Д согласно табл. 4.2.3, следует размещать на таком расстоянии друг от друга, чтобы после отключения какой-либо цепи (например, секции шин) было обеспечено ее безопасное обслуживание при наличии напряжения в соседних цепях. В частности, расстояние между неогражденными токоведущими частями, расположенными с двух сторон коридора обслуживания, должно соответствовать размеру Г согласно табл. 4.2.3 (рис. 4.2.14).

Рис 4.2.14. Наименьшие расстояния от неизолированных токоведуших частей в ЗРУ до сетчатых ограждений и между неогражденными токопроводящими частями разных цепей

4.2.80. Ширина коридора обслуживания ЗРУ (за исключением ЗРУ с установкой КРУ с выкатными элементами) должна обеспечивать удобное обслуживание устройства и перемещение оборудования, при этом его ширина в свету между вертикальными плоскостями, проведенными через максимально выступающие части КРУ или приводы коммутационных аппаратов РУ, должна быть не менее:

- 1,0 м - при одностороннем расположении оборудования;

- 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования. Ширина взрывного коридора должна быть не менее 1,2 м. Допускается местное сужение коридора обслуживания, а также взрывного коридора строительными конструкциями не более чем на 0,2 м.

Таблица 4.2.3. Наименьшие расстояния в свету от неизолированных токоведущих частей до различных элементов ЗРУ (ЗПС) напряжением от 3 кВ до 330 кВ, защищенных РВ (в числителе) или ОПН (в знаменателе)

| Рисунок | Наименование расстояния | Обозначение | Изоляционное расстояние, мм, для номинального напряжения, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 |
| 4.1.12 | От токоведуших частей до заземленных конструкций и частей зданий | Аф-3 | 65 | 90* | 120* | 180 | 290 | 700 600 | 1100 800 | 1700 1200 | 2400 2000 |
| 4.2.12 | Между проводниками разных фаз | Аф-ф | 70 | 100 | 130 | 200 | 320 | 800 750 | 1200 1050 | 1800 1600 | 2600 2200 |
| 4.2.13 | От токоведуших частей до сплошных ограждении | Б | 95 | 120 | 150 | 210 | 320 | 730 630 | 1130 830 | 1730 1230 | 2430 2030 |
| 4.2.13 4.2.14 | От токоведуших частей до сетчатых ограждений | В | 165 | 190 | 220 | 280 | 390 | 800 700 | 1200 900 | 1800 1300 | 2500 2100 |
| 4.2.14 | Между неограж-денными токове-дущими частями разных цепей | Г | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2900 2800 | 3300 3000 | 3800 3400 | 4600 4200 |
| 4.2.15 | От неогражденных токоведуших частей до пола | Д | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3400 3300 | 3700 3400 | 4200 3700 | 5000 4500 |
| 4.2.15 | От неогражденных выводов из ЗРУ до земли при выходе их не на территорию ОРУ и при отсутствии проезда транспорта под выводами | Е | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 5500 5400 | 6000 5700 | 6500 6000 | 7200 6800 |
| 4.2.14 | От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту |  | 80 | 110 | 150 | 220 | 350 | 900 850 | 1300 1150 | 2000 1800 | 3000 2500 |
| * Для аппаратов ОПН расстояние разрешается уменьшать по высоте на 10 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 4.2.15. Наименьшие расстояния от пола до неогражденных неизолированных токоведущих частей и до нижней кромки фарфора (полимерного материала) изолятора и высота прохода в ЗРУ. Наименьшие расстояния от поверхности земли до неогражденных линейных выводов из ЗРУ вне территории ОРУ и при отсутствии проезда транспорта под выводами

4.2.81. Ширина коридора обслуживания КРУ с выкатными элементами и КТП должна обеспечивать удобство обслуживания, перемещения и разворота оборудования и его ремонта.

При установке КРУ и КТП в отдельных помещениях ширину коридора необходимо определять с учетом следующих требований:

- при однорядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее чем 0,6 м;

- при двухрядной установке - длина наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее чем 0,8 м.

Во всех случаях ширина прохода должна быть не менее 1 м и не менее размера тележки по диагонали. При этом местное сужение прохода напротив выкатных тележек запрещено.

При наличии коридора обслуживания вне КРУ и КТП ширина коридора должна быть не менее 0,8 м; допускаются отдельные местные сужения не более чем на 0,2 м.

4.2.82. При открытой установке КРУ и КТП в производственных помещениях ширина свободного прохода вдоль КРУ и КТП должна определяться с учетом размещения производственного оборудования, возможности транспортировки наиболее крупных элементов КРУ и КТП, но ВЛюбом случае ширина свободного прохода должна быть не менее 1,0 м.

4.2.83. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ, КТП, считая от шинных вводов, перемычек или выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка или 0,3 м до балок.

Допускается иметь меньшую высоту помещения, если обеспечены удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ, КТП, шинных вводов и перемычек.

4.2.84. При воздушных вводах в ЗРУ, КТП и ЗПС, не пересекающих проездов или мест, где возможно движение транспорта, расстояния от низшей точки провода до поверхности земли должны быть не менее размера Е (табл. 4.2.3 и рис. 4.2.15).

При меньших расстояниях от провода до уровня земли территория на соответствующем участке под вводами должна быть ограждена забором высотой 1,6 м, при этом расстояние от уровня земли до провода в плоскости ограждения должно быть не менее размера Е.

При воздушных вводах, пересекающих проезды или места, где возможно движение транспорта, расстояния от низшей точки провода до уровня земли следует принимать в соответствии с табл. 2.5.33 главы 2.5 ПУЭ:2006.

При воздушных выводах из ЗРУ на территорию ОРУ указанные расстояния должны приниматься по табл. 4.2.1 для размера Г (рис. 4.2.4).

Расстояния между смежными линейными вводами двух цепей должны быть не менее значений, приведенных в табл. 4.2.1 для размера Д, если не предусмотрены перегородки между вводами соседних цепей.

На кровле здания ЗРУ над воздушными вводами должны быть предусмотрены ограждения высотой не менее 0,8 м, выходящие в плане не менее чем по 0,5 м от осей крайних фаз, а также устройство над вводами козырьков тех же габаритов в плане.

4.2.85. Выходы из ЗРУ должны выполняться с соблюдением следующих требований:

- при длине РУ до 7 м допускается иметь один выход;

- при длине РУ более 7 м до 60 м должны быть предусмотрены два выхода по ее концам; допускается располагать выходы из РУ на расстоянии 7 м от ее торцов;

- при длине РУ более 60 м, кроме выходов по ее концам, должны быть предусмотрены дополнительные выходы с таким расчетом, чтобы расстояние от любой точки коридора обслуживания, управления или взрывного коридора до выхода было не более 30 м.

Выходы могут быть выполнены наружу, на лестничную клетку либо в другое производственное или складское помещение категории Г или Д, а также в другие отсеки РУ, отделенные от данного противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. В многоэтажных РУ второй и дополнительные выходы могут быть предусмотрены также на балкон с наружной пожарной лестницей.

Ворота камер с шириной створки более 1,4 м должны иметь калитку, если их используют для выхода персонала.

Взрывные коридоры большой длины следует разделять на отсеки длиной не более 60 м перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45 с дверями, выполненными согласно 4.2.88 с пределом огнестойкости не менее EI30. Взрывные коридоры должны иметь выходы наружу или на лестничную клетку.

Полы помещений РУ должны выполняться по всей площади каждого этажа на одной отметке. Конструкция полов должна исключать возможность образования цементной пыли. Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в коридорах запрещено (исключения см. в 4.2.90, 4.2.93, 4.2.95 и 4.2.96).

4.2.88. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятствующее открыванию их в обоих направлениях.

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением.

Замки в дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других помещений не должны подходить к замкам камер.

Требование о применении самозапирающихся замков не распространяется на РУ городских и сельских распределительных электрических сетей напряжением до 10 кВ.

4.2.89. Помещения ЗРУ на неохраняемых территориях должны сооружаться без окон. В других случаях, при потребности в естественном освещении, разрешается иметь окна из стеклоблоков или армированного стекла.

Применение помещений ЗРУ с зенитными фонарями не допускается.

В помещении ЗРУ окна не должны открываться.

Окна должны быть защищены сетками с ячейками размером не более 25 мм х 25 мм, устанавливаемыми снаружи. В случае применения сеток, устанавливаемых снаружи, допускается применение окон, открываемых внутрь помещения.

В верхней части помещения ЗРУ напряжением от 110 кВ до 220 кВ с установкой маслонаполненного коммутационного оборудования и маслонаполненных силовых трансформаторов необходимо предусматривать оконные проемы с застекленной площадью, равной 30% площади одной наибольшей наружной стены в соответствии с НАПБ В.01.056-2005/111 «Правила устройства электроустановок. Противопожарная защита электроустановок».

4.2.90. Баковые масляные выключатели с массой масла более 60 кг должны устанавливаться в отдельных взрывных камерах с выходом наружу или во взрывной коридор.

Баковые масляные выключатели с массой масла от 25 кг до 60 кг могут устанавливаться как во взрывных, так и в огороженных камерах. При этом выключатели должны иметь 20% запас по номинальному току отключения.

Баковые масляные выключатели с массой масла до 25 кг, малообъемные масляные выключатели и выключатели без масла следует устанавливать в огороженных камерах.

При установке малообъемных масляных выключателей с массой масла в одной фазе 60 кг и более в каждой камере должен предусматриваться порог, рассчитанный на удержание полного объема масла.

Выключатели, устанавливаемые в огороженных камерах, должны быть отделены друг от друга перегородками, выполненными в соответствии с 4.2.12.

4.2.91. В одном помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного силового трансформатора мощностью до 0,63 MB*А или двух масляных Силовых трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ-А, отделенных от остальных помещений перегородкой с пределом огнестойкости EI 45, высотой не менее высоты трансформатора, включая вводы ВН. При этом неизолированные токоведущие части напряжением выше 1 кВ должны быть огорожены в соответствии с 4.2.78.

4.2.92. Аппараты пусковых устройств электродвигателей, синхронных компенсаторов и т.п. (выключатели, пусковые реакторы, трансформаторы и т.п.) могут быть установлены в общей камере без перегородок между ними.

4.2.93. В камерах РУ, имеющих выходы во взрывной коридор, допускается устанавливать силовые трансформаторы с массой масла до 600 кг.

Трансформаторы напряжения независимо от массы масла в них разрешается устанавливать в огороженных камерах РУ. При этом в камере должен быть предусмотрен порог или пандус, рассчитанный на удержание полного объема масла, находящегося в измерительном трансформаторе.

4.2.94. Во взрывных коридорах не разрешается устанавливать оборудование с открытыми токоведущими частями.

4.2.95. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах силовых трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполнеиных аппаратов с массой масла либо другого экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже должен выполняться порог или пандус для удержания полного объема жидкости.

При массе масла либо негорючего экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке более 600 кг необходимо устраивать приемник жидкости, рассчитанный на полный объем жидкости, либо на содержание 20% жидкости с отводом в маслосборник (сборник жидкости). Обустройство приемника жидкости следует выполнять согласно 4.2.96, перечни 3) и 4).

Должны предусматриваться меры против растекания жидкости через дверные проемы, кабельные сооружения, проемы вентиляционных каналов и т.п.

4.2.96. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.117), а также при устройстве выхода из камер во взрывной коридор под маслонаполненными силовыми трансформаторами или трансформаторами с другим экологически безопасным жидкостным диэлектриком, масляными выключателями и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться приемники жидкости одним из следующих способов:

1) при массе масла в одном баке до 60 кг следует выполнять порог или пандус для удержания полного объема масла;

2) при массе масла от 60 кг до 600 кг под трансформатором (аппаратом) следует выполнять маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла, либо у выхода из камеры - порог или пандус для удержания полного объема масла;

3) при массе масла в одном баке более 600 кг должен выполняться:

- маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемника под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками; образования цементной пыли. Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в коридорах запрещено (исключения см. в 4.2.90, 4.2.93, 4.2.95 и 4.2.96).

4.2.88. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ.

Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятствующее открыванию их в обоих направлениях.

Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением.

Замки в дверях помещений РУ одного напряжения должны открываться одним и тем же ключом; ключи от входных дверей РУ и других помещений не должны подходить к замкам камер.

Требование о применении самозапирающихся замков не распространяется на РУ городских и сельских распределительных электрических сетей напряжением до 10кВ.

4.2.89. Помещения ЗРУ на неохраняемых территориях должны сооружаться без окон. В других случаях, при потребности в естественном освещении, разрешается иметь окна из стеклоблоков или армированного стекла.

Применение помещений ЗРУ с зенитными фонарями не допускается.

В помещении ЗРУ окна не должны открываться.

Окна должны быть защищены сетками с ячейками размером не более 25 мм х 25 мм, устанавливаемыми снаружи. В случае применения сеток, устанавливаемых снаружи, допускается применение окон, открываемых внутрь помещения.

В верхней части помещения ЗРУ напряжением от 110 кВ до 220 кВ с установкой маслонаполненного коммутационного оборудования и маслонаполненных силовых трансформаторов необходимо предусматривать оконные проемы с застекленной площадью, равной 30% площади одной наибольшей наружной стены в соответствии с НАПБ В.01.056-2005/111 «Правила устройства электроустановок. Противопожарная защита электроустановок».

4.2.90. Баковые масляные выключатели с массой масла более 60 кг должны устанавливаться в отдельных взрывных камерах с выходом наружу или во взрывной коридор.

Баковые масляные выключатели с массой масла от 25 кг до 60 кг могут устанавливаться как во взрывных, так и в огороженных камерах. При этом выключатели должны иметь 20% запас по номинальному току отключения.

Баковые масляные выключатели с массой масла до 25 кг, малообъемные масляные выключатели и выключатели без масла следует устанавливать в огороженных камерах.

При установке малообъемных масляных выключателей с массой масла в одной фазе 60 кг и более в каждой камере должен предусматриваться порог, рассчитанный на удержание полного объема масла.

Выключатели, устанавливаемые в огороженных камерах, должны быть отделены друг от друга перегородками, выполненными в соответствии с 4.2.12.

4.2.91. В одном помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного силового трансформатора мощностью до 0,63 MB*А.

В ремонтной зоне ЗРУ на время проведения ремонтных работ должна обеспечиваться температура не ниже 5 °С.

На ПС без обслуживающего персонала в помещениях технологических щитов и в помещениях ЗРУ должна быть обеспечена температура в соответствии с техническими требованиями к оборудованию и аппаратам.

В помещениях с элегазовым оборудованием запрещено применять обогревательные приборы с температурой нагревательной поверхности, превышающей 250°С.

4.2.101. Отверстия в ограждающих конструкциях зданий и помещений после прокладки токопроводов и других коммуникаций должны быть замазаны материалом, обеспечивающим огнестойкость не ниже огнестойкости самой ограждающей конструкции, но не менее EI60.

Прочие отверстия в наружных стенах для предотвращения проникновения животных и птиц должны быть защищены металлическими сетками или решетками с ячейками размером 10 мм х 10 мм.

4.2.102. Перекрытия кабельных каналов и двойных полов должны быть выполнены съемными плитами из негорючих материалов вровень с полом помещения. Масса отдельной плиты перекрытия не должна превышать 50 кг.

4.2.103. Прокладка в камерах аппаратов и силовых трансформаторов транзитных кабелей и проводов запрещена. В исключительных случаях допускается прокладка их в металлических трубах.

Прокладка цепей освещения, управления и измерения допускается внутри камер или вблизи неизолированных токоведущих частей только на коротких участках и в той мере, в какой это необходимо для осуществления присоединений (например, к измерительным трансформаторам).

4.2.104. Прокладка в помещении РУ относящихся к ним (нетранзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных металлических труб без фланцев, вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без люков, задвижек, фланцев и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка металлических трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку.

## УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ

4.2.105. Требования, приведенные в 4.2.106-4.2.137, распространяются на стационарную установку в помещениях и под открытым небом силовых трансформаторов (автотрансформаторов (AT)), регулировочных трансформаторов и шунтирующих и заземляющих реакторов с ВН 3 кВ и выше.

Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, указанные в настоящем подразделе, поименованы в 4.2.106-4.2.137 термином «трансформаторы», кроме специально оговоренных.

Установку вспомогательного оборудования трансформаторов (электродвигателей системы охлаждения, средств измерительной техники, устройств управления) следует выполнять согласно требованиям соответствующих глав «Правил устройства электроустановок».

Требования 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 и 4.2.119 не распространяются на установку трансформаторов, входящих в состав КТП с ВН до 10 кВ и МТП с ВН до 35 кВ.

4.2.106. Установка трансформатора должна обеспечивать удобные и безопасные условия его осмотра без снятия напряжения.

Для наблюдения за уровнем масла в указателях на ПС, где предусмотрено общее освещение, должно устанавливаться дополнительное освещение указателей в темное время суток, если общего освещения недостаточно.

4.2.107. К газовому реле трансформаторов должен быть обеспечен безопасный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы, имеющие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м и более, должны оборудоваться стационарной металлической лестницей.

4.2.108. Для трансформаторов, имеющих катки, в фундаментах должны быть предусмотрены направляющие. Для закрепления трансформатора на направляющих предусматривают упоры, устанавливаемые с обеих сторон трансформатора.

Трансформаторы массой до 2 т, не оборудованные катками, допускается устанавливать непосредственно на фундаменте.

На фундаментах трансформаторов должны быть предусмотрены места для установки домкратов.

В сейсмических районах трансформаторы должны устанавливаться непосредственно на фундаменте с креплением к закладным элементам фундамента для предотвращения их сдвигов в горизонтальном и вертикальном направлениях.

4.2.109. Трансформаторы, оборудованные устройствами газовой защиты, должны устанавливаться так, чтобы крышка имела подъем по направлению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширителю - не менее 2% .

4.2.110. Вдоль ряда установленных под открытым небом основных трансформаторов (шунтирующих реакторов) должен быть предусмотрен проезд шириной не менее 3,5 м. Допускается выполнять подъезд шириной не менее 3,5 м к каждому трансформатору отдельно.

4.2.111. Вдоль путей перекатки, а также у фундаментов трансформаторов массой более 20 т должны быть предусмотрены анкеры, позволяющие закреплять за них лебедки, направляющие блоки, полиспасты, используемые при перекатке трансформаторов в обоих направлениях. В местах изменения направления перемещения трансформатора следует предусматривать площадки для установки домкратов.

4.2.112. Расстояние в свету между установленными под открытым небом трансформаторами определяется технологическими требованиями и должно быть не менее 1,25 м.

Указанное расстояние принимается от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте до 1,9 м от поверхности земли.

4.2.113. Между установленными под открытым небом силовыми трансформаторами напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 MB • А и более, а также между ними и трансформаторами другого назначения (регулировочные, собственных нужд любой мощности и т.п.) должны быть предусмотрены разделительные перегородки, если расстояние в свету между трансформаторами, установленными на ПС, менее 15 м. Для силовых трансформаторов, установленных вдоль наружных стен зданий электростанций на расстоянии от стен менее 40 м, разделительные перегородки предусматриваются, если расстояние в свету между трансформаторами составляет менее 25 м.

Разделительные перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI90, ширину- не менее ширины маслоприемника (гравийной подсыпки) и высоту - не менее высоты вводов ВН. Перегородки следует устанавливать за пределами маслоприемника. Расстояние в свету между трансформатором и перегородкой должно быть не менее 1,5 м.

Если трансформаторы собственных нужд и регулировочные трансформаторы установлены возле силовых трансформаторов, оборудованных автоматическими установками пожаротушения, и находятся в зоне действия защиты от внутренних повреждений силового трансформатора, то допускается вместо разделительной перегородки выполнять автоматическую установку пожаротушения трансформатора собственных нужд или регулировочного, объединенную с установкой пожаротушения силового трансформатора; в этом случае допускается сооружение общего маслоприемника.

4.2.114. Регулировочные трансформаторы должны устанавливаться в непосредственной близости от автотрансформаторов, регулируемых по напряжению, за исключением случаев, когда между автотрансформатором и регулировочным трансформатором предусмотрена установка токоограничивающего реактора. Следует предусматривать возможность перекатки силовых и регулировочных трансформаторов по общему пути.

4.2.115. Автоматическими установками пожаротушения оборудуют:

- масляные силовые трансформаторы напряжением 500 кВ и 750 кВ независимо от мощности, а напряжением 220 кВ и 330 кВ - с единичной мощностью 200 MB-Аи более;

- масляные силовые трансформаторы напряжением 110 кВ и выше мощностью 63 MB • А и более, устанавливаемые в закрытых камерах.

Автоматические установки пожаротушения не применяются при установке силовых трансформаторов с элегазовым наполнением.

4.2.116. Пуск установки пожаротушения должен осуществляться автоматически. Автоматический пуск установки пожаротушения необходимо дублировать дистанционным пуском со щита управления и местным пуском. Устройство местного пуска установки пожаротушения должно размещаться вблизи установки в безопасном при пожаре месте.

Включение установки пожаротушения группы однофазных трансформаторов должно производиться только на поврежденные фазы.

Устройство технологических установок автоматического пожаротушения и схемы управления установками пожаротушения следует выполнять с учетом требований НАПБ В.01.056-2005/111 «Правила устройства электроустановок. Противопожарная защита электроустановок».

4.2.117. Каждый масляный трансформатор, расположенный внутри помещения, следует устанавливать в отдельной камере (исключение см. в 4.2.91), расположенной на первом этаже и изолированной от других помещений здания. Допускается устанавливать масляные трансформаторы на втором этаже при условии обеспечения возможности транспортировки трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.96, перечень 3), как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.

В случае необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже уровня пола первого этажа они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. Сухие трансформаторы и трансформаторы с негорючим заполнением устанавливаются в соответствии с требованиями 4.2.74.

При размещении трансформаторов ниже уровня пола первого этажа необходимо обеспечить исключение возможности их подтапливания грунтовыми и паводковыми водами и в результате повреждения водопроводных или канализационных сетей.

Допускается устанавливать в одной общей камере два масляных трансформатора мощностью не более 1 MB•А каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.

Сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим экологически чистым диэлектриком разрешено устанавливать в общей камере в количестве до шести единиц, если это не вызывает осложнений в эксплуатации при проведении ремонтных работ.

Каждая камера масляных трансформаторов должна иметь отдельный выход наружу или в смежное помещение с негорючими полом, стенами и перекрытиями, не содержащими огнеопасных и взрывоопасных предметов, аппаратов и производств.

4.2.118. При закрытой установке трансформаторов должны применяться трансформаторы преимущественно с вынесенной системой охлаждения типа групповой охладительной установки (ГОУ).

4.2.119. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте до 1,9 м от пола, должны быть не менее:

-до задней и боковой стен- 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ-А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности;

- до полотна двери или выступающих частей стены со стороны входа - 0,6м для трансформаторов мощностью 0,63 МВ-А; 0,8 м для трансформаторов более 0,63 МВ-А до 1,6 МВ-А и 1,0 м для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ-А.

4.2.120. Пол камер трансформаторов с жидкостным наполнением должен иметь уклон 2% в сторону приемника жидкости.

4.2.121. Двери (ворота) камер трансформаторов должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих НД по противопожарной защите.

Непосредственно за дверями камеры допускается устанавливать барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру) в соответствии с требованиями 4.2.26.

4.2.122. В камерах трансформаторов разрешено устанавливать относящееся к ним оборудование (разъединители, ОПН, вентильные разрядники, дугогасящие заземляющие реакторы и т.п.), а так^ке оборудование системы охлаждения.

4.2.123. Расстояние по горизонтали от проема ворот трансформаторной камеры встроенной или пристроенной ПС до проема ближайшего окна или дверей помещения должно быть не менее 1,0 м.

Выкатка трансформаторов мощностью более 0,1 МВ-А из камер во внутренние проезды шириной менее 5 м между зданиями запрещена. Это требование не распространяется на камеры, выходящие в проходы и проезды внутри производственных помещений.

4.2.124. Вентиляционная система камер трансформаторов должна обеспечивать отвод тепла (см. 4.2.97) и не должна быть связана с другими вентиляционными системами.

Стены вентиляционных каналов и шахт должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 30. Вентиляционные шахты и проемы следует располагать таким образом, чтобы в случае образования или попадания в них влаги она не могла стекать на трансформаторы, либо должны применяться меры по защите трансформатора от попадания влаги из шахты.

Вентиляционные проемы следует закрывать сетками с размером ячейки 1,0 см х 1,0 см и защищать от попадания через них дождя и снега.

4.2.125. Вытяжные шахты камер трансформаторов, пристроенных к зданиям с негорючими стенами, но имеющим кровлю из горючего материала, должны быть отнесены от стен здания не менее чем на 1,5 м, или же конструкции кровли из горючего материала следует защищать парапетом из негорючего материала высотой не менее 0,6 м. Вывод шахт выше кровли здания в этом случае разрешается не выполнять.

Не разрешается размещать проемы вытяжных шахт против оконных проемов зданий. При устройстве выходных вентиляционных отверстий непосредственно в стене камеры они не должны располагаться под выступающими элементами кровли из горючего материала или под проемами в стене здания, к которому примыкает камера.

Если над дверью или выходным вентиляционным отверстием камеры трансформатора имеется окно, то под окном следует устраивать козырек из негорючего материала с вылетом не менее 0,7 м. Длина козырька должна быть больше ширины окна не менее чем на 0,8 м в каждую сторону.

4.2.126. Трансформаторы с принудительным охлаждением должны быть снабжены устройствами для автоматического пуска и остановки устройства системы охлаждения.

Автоматический пуск должен осуществляться в зависимости от температуры верхних слоев масла, а также в зависимости от тока нагрузки трансформатора.

4.2.127. В случае применения выносных охладительных устройств они должны размещаться так, чтобы не препятствовать выкатке трансформатора с фундамента и допускать проведение их ремонта при работающем трансформаторе. Поток воздуха от вентиляторов дутья не должен быть направлен на бак трансформатора.

4.2.128. Расположение задвижек охладительных устройств должно обеспечивать удобный доступ к ним, возможность отсоединения трансформатора от системы охлаждения либо отдельного охладителя от системы и выкатки трансформатора без слива масла или другого жидкостного заполнителя из охладителей.

4.2.129. Охладительные колонки, адсорберы и другое оборудование в системе охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией воздуха и масла с ненаправленным потоком масла IJ(OFWF) должны располагаться в помещении, температура в котором не может быть ниже плюс 5 °С. При этом следует обеспечивать замену адсорбера в этом же помещении.

4.2.130. Наружные трубопроводы системы охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией воздуха и природной циркуляцией масла ДЦ(OFWF) и системы охлаждения Ц(OFWF) должны выполняться из нержавеющей стали или материалов, устойчивых к коррозии.

Расположение трубопроводов системы охлаждения около трансформатора не должно затруднять обслуживание трансформатора и охладителей и должно обеспечивать минимальные трудозатраты при выкатке трансформатора. При необходимости должны быть предусмотрены площадки и лестницы, обеспечивающие удобный доступ к задвижкам и вентиляторам дутья.

4.2.131. При применения выносной системы охлаждения, состоящей из отдельных охладителей, все охладители (одиночные или сдвоенные), расположенные в один ряд, следует устанавливать на общий фундамент.

Групповые охладительные установки разрешено размещать как непосредственно на фундаменте, так и на рельсах, уложенных на фундамент, если предусматривается выкатка этих установок на катках.

4.2.132. Шкафы управления электродвигателями систем охлаждения ДЦ(OFAF) и Ц(OFWF), а также системы охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией воздуха и масла с направленным потоком масла НДЦ(ОDAF) должны устанавливаться за пределами маслоприемника. Допускается навешивать шкафы управления системой охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла Д(ONAF) на бак трансформатора, если шкаф и устанавливаемое в нем оборудование рассчитаны на работу в условиях вибрации, создаваемой трансформатором.

- Трансформаторы с принудительной системой охлаждения должны быть снабжены сигнализацией о прекращении циркуляции масла (или другого жидкостного заполнителя), охлаждающей воды или остановке вентиляторов дутья, а также об автоматическом включении резервного охладителя либо резервного источника питания.

- На ПС, где температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой для аппаратуры установок управления работой трансформатора (шкафов автоматического управления системами охлаждения, шкафов приводов устройств регулирования напряжения под нагрузкой и т.п.) должен быть предусмотрен электрический подогрев с автоматическим управлением для обеспечения надежного функционирования аппаратуры.

- При установке трансформаторов под открытым небом вдоль машинного зала электростанции должна обеспечиваться возможность перекатки трансформатора к месту ремонта без демонтажа элементов трансформатора и разборки поддерживающих конструкций токопроводов, порталов, шинных мостов и т.п.

- Ремонтное обслуживание трансформаторов на ПС должно предусматриваться на месте их установки при помощи передвижных кранов или инвентарных устройств. Для этого рядом с каждым трансформатором следует предусматривать площадку, рассчитанную на размещение элементов, снятых с ремонтируемого трансформатора, такелажной оснастки и оборудования, необходимого для ремонтных работ.

В стесненных условиях ПС разрешено предусматривать одну ремонтную площадку с сооружением к ней путей для перекатки.

4.2.137. На ПС при наличии подъездной железной дороги или если предполагается аварийный ввод в работу резервной фазы автотрансформатора перекаткой, следует сооружать продольные пути перекатки трансформаторов.

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

4.2.138. Требования, приведенные в 4.2.139-4.2.148, распространяются наРУ и ПС напряжением до 35 кВ, расположенные в производственных помещениях.

4.2.139. На ПС могут быть установлены сухие, масляные силовые трансформаторы или трансформаторы с негорючим экологически чистым диэлектриком.

В производственных помещениях, имеющих взрывоопасные или пожароопасные зоны, РУ и ПС должны быть выполнены в соответствии с требованиями НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

РУ и ПС с маслонаполненным оборудованием разрешено размещать на первом и втором этажах в основных и вспомогательных производственных помещениях, которые отнесены к категории Г или Д зданий I либо II степени огнестойкости, как в отдельных помещениях, так и вне их (далее - открытая установка).

Размещение ПС с маслонаполненным оборудованием в производственных помещениях категории В по пожарной опасности разрешено по согласованию с органами государственного пожарного надзора. Размещение ПС без маслонапол-ненного оборудования такого согласования не требует.

ПС допускается устанавливать в запыленных производственных помещениях и помещениях с химически активной средой при условии принятия мер, обеспечивающих надежную работу их электрооборудования (см. 4.2.144).

4.2.140. В производственных помещениях силовые трансформаторы и РУ могут устанавливаться в камерах, в отдельных помещениях, а также открыто. При открытой установке токоведущие части трансформатора должны быть огорожены, а РУ - размещены в шкафах защищенного или закрытого исполнения.

4.2.141. Установку КТП или силовых трансформаторов в производственном помещении необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

1) на каждой открыто установленной ПС разрешается применять масляные трансформаторы с суммарной мощностью до 3,2 МВ-А. Расстояние в свету между масляными трансформаторами разных КТП, а также между огороженными камерами масляных трансформаторов должно быть не менее 10 м;

2) в одном помещении ПС следует устанавливать преимущественно одну КТП (допускается установка не более трех КТП) с масляными трансформаторами суммарной мощностью не более 6,5 МВ-А.

При расположении в производственном помещении закрытой камеры масляного трансформатора масса масла должна быть не более 6,5 т.

Расстояние между отдельными помещениями разных КТП или между закрытыми камерами масляных трансформаторов, расположенных внутри производственного здания, не ограничивается.

Ограждающие конструкции помещения ПС, в котором устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов и аппаратов с массой масла 60 кг и более, должны быть выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Требования, приведенные в перечне 2), распространяются также на пристроенные и встроенные ПС, предусматривающие выкатку масляного трансформатора внутрь здания;

3) суммарная мощность масляных трансформаторов ПС, установленных на втором этаже, не должна превышать 1 МВ-А. Установка КТП с масляными трансформаторами и масляных трансформаторов выше второго этажа запрещается;

4) 	для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим жидким экологически чистым диэлектриком их мощность, количество, расстояния между ними, а также этаж их установки не ограничиваются.

4.2.142. Под каждым силовым трансформатором и аппаратом с массой жидкостного наполнителя (масла или негорючего экологически чистого диэлектрика) 60 кг и более следует устраивать приемник жидкости с соблюдением требований 4.2.96, перечень 3), как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг.

4.2.143. Выключатели ПС, расположенные в производственных помещениях, должны быть безмасляными или малообъемными масляными.

Установка баковых масляных выключателей допускается только в закрытых камерах при соблюдении следующих условий:

- количество выключателей на ПС должно быть не более трех;

- масса масла в каждом выключателе не должна превышать 60 кг.

4.2.144. Вентиляция ПС, расположенных в отдельных помещениях, должна соответствовать 4.2.97-4.2.99.

При устройстве вентиляции камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), расположенных в производственных помещениях с нормальной воздушной средой, разрешается забирать воздух непосредственно из цеха.

Для вентиляции камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), расположенных в помещениях с воздухом, содержащим пыль, электропроводящие или разъедающие смеси, воздух должен забираться снаружи или очищаться фильтрами.

В производственных зданиях с перекрытиями из негорючих материалов отвод воздуха из камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), размещенных внутри цеха, разрешается непосредственно в цех.

В производственных зданиях с перекрытиями из горючих материалов отвод воздуха из камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), сооруженных внутри цеха, должен производиться по вытяжным шахтам, выведенным выше кровли здания не менее чем на 1,0 м (см. также 4.2.125).

4.2.145. Управление принудительной вентиляцией камер силовых трансформаторов выполняется в соответствии с технологическими функциями данной вентиляции и с учетом требований пожарной безопасности.

4.2.146. Пол встроенной в производственное помещение и пристроенной ПС должен быть не ниже уровня пола производственного помещения (цеха).

4.2.147. Открыто установленные в цехе КТП и КРУ должны иметь сетчатые конструкции ограждений. Внутри ограждений следует предусматривать проходы не менее указанных в 4.2.82.

КТП и КРУ должны размещаться в пределах «мертвой зоны» работы цеховых подъемно-транспортных механизмов. При расположении ПС и РУ в непосредственной близости от путей проезда внутрицехового транспорта, движения подъемно-транспортных механизмов должны приниматься меры по защите ПС и РУ от случайных повреждений (отбойные конструкции, световая сигнализация и т.п.).

4.2.148. Ширина проходов и высота помещений для установки КРУ и КТП должны соответствовать требованиями 4.2.81-4.2.83.

## МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И СЕКЦИОНИРУЮЩИЕ ПУНКТЫ

4.2.149. Требования, приведенные в 4.2.150-4.2.160, касаются особенностей МТП с ВН до 35 кВ и НН до 1 кВ (в том числе в исполнении КТП с ВН до 10 кВ), СП напряжением до 10 кВ, установленных под открытым небом.

Во всем другом, что не оговорено в 4.2.150-4.2.160, следует руководствоваться требованиями других пунктов настоящей главы.

4.2.150. Присоединение силового трансформатора к сети ВН 6 кВ или 10 кВ должно выполняться при помощи предохранителей и разъединителя (выключателя нагрузки), управляемого с поверхности земли.

4.2.151. Разъединитель (выключатель нагрузки) МТП должен устанавливаться на концевой (либо ответвительной) опоре ВЛ.

Разъединитель (выключатель нагрузки) КТП, СП разрешается устанавливать как на концевой (ответвительной) опоре ВЛ, так и непосредственно на КТП, СП. Приводы коммутационных аппаратов должны запираться на замок.

4.2.152. На МТП и СП без ограждения расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей при отсутствии движения транспорта под воздушными вводами должно быть не менее 3,5 м для напряжений до 1 кВ, 4,5 м - для напряжений 6 кВ и 10 кВ и 4,75 м - для напряжения 35 кВ.

На СП с ограждением высотой не менее 1,8 м вышеуказанные расстояния до неизолированных токоведущих частей напряжением 6 кВ, 10 кВ и 35 кВ могут быть уменьшены до размера Г, указанного в табл. 4.2.1. При этом в плоскости ограждения расстояние от нижнего провода до кромки ограждения должно быть не менее размера Д, указанного в той же таблице.

4.2.153. В случае воздушных вводов на МТП и СП, пересекающих проезды или места, где возможно движение транспорта, расстояние от нижнего провода до уровня земли должно приниматься согласно табл. 2.5.33 главы 2.5 ПУЭ:2006.

4.2.154. Для обслуживания МТП должна быть оборудована площадка обслуживания на высоте не менее 3 м с перилами. Для подъема на площадку следует применять лестницу с устройством, запрещающим подъем по ней при включенном коммутационном аппарате.

Для МТП, расположенных на одностоечных опорах, устройство площадок и лестниц разрешается не выполнять.

4.2.155. Элементы МТП, остающиеся под напряжением при отключенном коммутационном аппарате, должны находиться вне зоны досягаемости с уровня площадки обслуживания. Отключенное положение коммутационного аппарата должно быть видно с площадки обслуживания.

4.2.156. Со стороны НН силового трансформатора должен быть установлен аппарат, обеспечивающий видимый разрыв.

4.2.157. Электрические проводники в МТП между силовым трансформатором и низковольтным щитом, а также между щитом и ВЛ НН должны быть защищены от механических повреждений (трубой, швеллером и т.п.).

4.2.158. МТП должна быть расположена на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III, Ша, Шб степеней огнестойкости и не менее 5 м от зданий IV, IVa и V степеней огнестойкости.

Также необходимо соблюдать требования, приведенные в 4.2.64.

4.2.159. Опоры ВЛ, используемые как конструкции МТП (СП), должны быть анкерными или концевыми.

4.2.160. В местах возможного наезда транспорта ПС следует защищать отбойными тумбами.

## ЗАЩИТА ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

4.2.161. РУ, РП и ПС должны быть защищены от прямых ударов молнии и грозовых волн, которые могут прийти с присоединенных ВЛ. Эта защита выполняется с учетом количества грозовых часов за год при помощи стержневых и тросовых молниеотводов и защитных аппаратов (ЗА), установленных в РУ, а также грозозащитных тросов и ЗА, установленных на подходах ВЛ к РУ. К ЗА относятся ОПН, РВ и защитные искровые промежутки (ИП).

Допускается применять ОПН совместно с РВ в одном РУ при реконструкции существующих ПС с заменой РВ на ОПН при условии, что остаточные напряжения ОПН при номинальном разрядном токе составляют менее 90% остаточного напряжения РВ. На разных фазах одного присоединения должны устанавливаться ЗА одного типа (трехфазный комплект ОПН).

В случае установки дополнительных ОПН при реконструкции существующего РУ с ОПН все ЗА данного РУ следует координировать между собой по номинальным и остаточным напряжениям, а также по удельной энергоемкости.

4.2.162. ОРУ напряжением от 15,75 кВ до 750 кВ и ПС напряжением от 35 кВ до 750 кВ, а также здания ЗРУ и ЗПС должны быть защищены от прямых ударов молнии.

На открытых ПС напряжением 35 кВ с трансформаторами единичной мощностью до 1,6 МВ-А независимо от количества таких трансформаторов, а также на открытых ПС напряжением от ЗкВ до 10 кВ с трансформаторами любой мощности защита от прямых ударов молнии не выполняется.

Защиту зданий ЗРУ и ЗПС, имеющих металлические покрытия кровли, следует выполнять заземлением этих покрытий. При наличии железобетонной кровли и непрерывной электрической связи отдельных ее элементов защиту выполняют заземлением ее арматуры.

Для защиты зданий ЗРУ и ЗПС, крыша которых не имеет металлических или железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью отдельных ее элементов, должны устанавливаться стержневые молниеотводы или укладываться грозозащитные сетки непосредственно на крыше зданий.

При установке стержневых молниеотводов на защищаемом здании от каждого молниеотвода следует прокладывать не менее двух заземляющих проводников преимущественно по противоположным сторонам здания.

Грозозащитная сетка должна быть выполнена из стального провода диаметром от 6 мм до 8 мм и уложена на кровлю непосредственно или под слой негорючих утеплителя или гидроизоляции. Сетка должна иметь ячейки площадью не более 150 м2 (например, ячейка размером 12 м х 12 м). Узлы сетки должны соединяться сваркой. Заземляющие проводники, соединяющие грозозащитную сетку с заземли -телем ПС, должны прокладываться не менее чем в двух местах (преимущественно с противоположных сторон здания) и на расстоянии не более чем через 25 м друг от друга по периметру здания. Заземляющие проводники должны иметь разъемное (болтовое) соединение, расположенное на высоте не более 1 м от уровня планировки, доступное для осмотра и присоединения аппаратов, приборов.

В качестве заземляющих проводников допускается использовать металлические и железобетонные (при наличии хотя бы части ненапряженной арматуры) конструкции зданий. При этом должна обеспечиваться непрерывная электрическая связь от молниеприемника (грозозащитной сетки или стержневого молниеотвода) до заземлителя. Металлические элементы здания (трубы, вентиляционные устройства и т.п.) должны соединяться с металлической кровлей или грозозащитной сеткой. При вводе ВЛ в ЗРУ и ЗПС через проходные изоляторы, расположенные на расстоянии менее 10 м от других токопроводов и связанных с ними токоведущих частей, эти изоляторы должны защищаться ОПН или РВ.

Вспомогательные здания и сооружения (насосная станция, проходная и т.п.), расположенные на территории ПС, должны быть защищены от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений в соответствии с требованиями действующих НД по устройству грозозащиты зданий и сооружений.

4.2.163. Защита ОРУ напряжением 15,75 кВ и выше от прямых ударов молнии должна быть выполнена отдельно установленными или установленными на конструкциях стержневыми или тросовыми молниеотводами. Допускается использовать защитное действие высоких сооружений, которые являются молниеприемниками (опоры ВЛ, прожекторные мачты, радиомачты и т.п.).

На конструкциях ОРУ напряжением 15,75 кВ и выше стержневые молниеотводы могут устанавливаться при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон:

- до 500 Ом • м - независимо от площади заземлителя ПС;

- более 500 Ом • м - при площади заземлителя ПС 10000 м2 и более. От стоек конструкций ОРУ напряжением от 15,75 кВ до 150 кВ с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по заземлителю не менее чем в двух направлениях с углом не менее 90° между соседними направлениями. Кроме того, должны устанавливаться не менее двух вертикальных электродов длиной от 3 м до 5 м для ОРУ напряжением 15,75 кВ и 35 кВ или одного вертикального электрода такой же длины для ОРУ напряжением 110 кВ и 150 кВ на расстоянии не менее длины электрода от места соединения заземляющего проводника стойки и заземлителя, но не более 10 м от точки присоединения. Если точки присоединения к заземлителю стояков двух соседних молниеотводов расположены друг от друга на расстоянии до 20 м по заземлителю, допускается устанавливать один вертикальный электрод на два стояка.

На ОРУ напряжением 220 кВ и выше с молниеотводами допускается обеспечивать растекание тока молнии по заземлителю без установки вертикальных электродов.

На ОРУ напряжением от 15,75 кВ до 150 кВ при удельном сопротивлении земли более 500 Ом • м вертикальные электроды не применяются.

На порталах ОРУ напряжением 15,75 кВ и 35 кВ с тросовыми или стержневыми молниеотводами должны применяться изоляционные подвески на напряжение 110 кВ с учетом 4.2.49 и главы 1.9 ПУЭ:2006.

При установке молниеотводов на концевых опорах ВЛ напряжением 110 кВ и выше специальные требования к выполнению изоляционных подвесок не применяют.

В случае применения изоляционных подвесок из полимерных изоляторов их длина для указанных выше условий должна быть не менее длины изоляционных подвесок из подвесных изоляторов.

Установка молниеотводов на концевых опорах ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ запрещена.

Расстояние по воздуху от конструкций ОРУ с молниеотводами до токоведущих частей должно быть не менее длины изоляционной подвески.

Место присоединения конструкции со стержневым или тросовым молниеотводом к заземлителю ПС должно размещаться на расстоянии не менее 15 м по заземлителю от места присоединения к заземлителю силовых трансформаторов (шунтирующих реакторов (ШР) и конструкций КРУН напряжением 6 кВ и 10 кВ).

Расстояние в земле между точкой присоединения молниеотвода к заземлителю и точкой присоединения нейтрали или бака силового трансформатора к заземлителю должно быть не менее 3 м.

4.2.164. На трансформаторных порталах, порталах шунтирующих реакторов и конструкциях ОРУ, удаленных от силовых трансформаторов или реакторов по заземлителю на расстояние менее 15 м, молниеотводы могут устанавливаться только при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон не более 350 Ом-м и при соблюдении следующих условий:

- непосредственно на всех выводах обмоток СН и НН напряжением от 3 кВ до 35 кВ силовых трансформаторов или на расстоянии не более 5 м от них по ошиновке, с учетом ответвлений к ЗА, должны устанавливаться ОПН или РВ;

- должно быть обеспечено растекание тока молнии по заземлителю от стойки конструкции с молниеотводом в трех-четырех направлениях с углом не менее 90° между ними;

- на каждом направлении на расстоянии от 3 м до 5 м от края фундамента стояка с молниеотводом должно быть установлено по одному вертикальному электроду длиной от 3 м до 5 м;

- на ПС с ВН 35 кВ при установке молниеотвода на трансформаторном портале сопротивление заземлителя не должно превышать 4 Ом без учета заземлителей, расположенных вне заземления ОРУ;

- точки присоединения заземляющих проводников ОПН или РВ и силовых трансформаторов следует размещать вблизи друг от друга или так, чтобы место присоединения ОПН либо РВ к заземлителю находилось между точками присоединения заземляющих проводников портала с молниеотводом и трансформатора. Заземляющие проводники измерительных трансформаторов тока должны присоединяться к заземлителю РУ в наиболее удаленных точках от присоединения к нему заземляющих проводников ОПН или РВ.

4.2.165. Защиту от прямых ударов молнии ОРУ, на конструкциях которых установка молниеотводов не допускается, следует выполнять отдельно стоящими молниеотводами, имеющими обособленные заземлители, сопротивление которых определяется согласно табл. 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ:2006.

Расстояние S3, в метрах, между обособленным заземлителем молниеотвода и заземлителем ОРУ (ПС) должно составлять (но не менее 5 м):

S3> 0,2*Ri,	(4.2.6)

где Ri - импульсное сопротивление заземления отдельно стоящего молниеотвода, Ом.

Расстояние по воздуху SП.В., в метрах, между отдельно стоящим молниеотводом с обособленным заземлением и токоведущими частями, заземленными конструкциями и оборудованием ОРУ (ПС) должно составлять (но не менее 5 м):

SП.В. > 0,12 *Ri + 0,1 * H,	(4.2.7)

где Н- высота рассматриваемой точки на молниеотводе над уровнем земли, м.

Если отдельно стоящие молниеотводы применяют из соображений нецелесообразности их установки на конструкциях ОРУ, то заземлители таких отдельно стоящих молниеотводов следует присоединять к заземлителю ОРУ (ПС) с соблюдением указанных в 4.2.163 условий для установки молниеотводов на конструкциях ОРУ. Место присоединения заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземлителю ПС должно быть удалено по заземлителю на расстояние не менее 15м от места присоединения к заземлителю силового трансформатора (шунтирующего реактора). Присоединение заземлителя отдельно стоящего молниеотвода к заземлителю ОРУ напряжением от 35 кВ до 220 кВ должно выполняться в двух-трех точках в направлениях с углом не менее 90° между ними.

Заземлители молниеотводов, установленных на прожекторных мачтах, должны быть присоединены к заземлителю ПС. При невозможности выполнения условий, указанных в 4.2.163, дополнительно к общим требованиям присоединения заземлителей отдельно стоящих молниеотводов должны соблюдаться следующие условия:

- в радиусе 5 м от края фундамента молниеотвода должны устанавливаться три вертикальных электрода длиной от 3 м до 5 м;

- если расстояние по заземлителю между местом присоединения заземляющего проводника молниеотвода к заземлителю ОРУ (ПС) и местом присоединения к заземлителю ОРУ (ПС) силового трансформатора (ШР) превышает 15 м, но менее 40 м, то на выводах обмоток напряжением до 35 кВ трансформатора должны устанавливаться ОПН или РВ.

Расстояние по воздуху SП.3., в метрах, между отдельно стоящим молниеотводом, заземлитель которого соединен с заземлителем ОРУ (ПС), и токоведущими частями должно составлять:

SП.3. > 0,1 * H' + L, (4.2.8)

где Н' - высота токоведущих частей над уровнем земли, м; L - длина изоляционной подвески, м.

Не разрешается устанавливать молниеотводы на конструкциях ОРУ, находящихся на расстоянии менее 15 м от силовых трансформаторов, к которым открытыми токопроводами присоединены вращающиеся машины, а также на конструкциях открытых токопроводов, к которым присоединены вращающиеся машины. В этих случаях для грозозащиты должны применяться отдельно стоящие молниеотводы или молниеотводы, установленные на других конструкциях.

4.2.166. Тросовые молниеотводы ВЛ напряжением ПО кВ и выше могут быть присоединены к заземленным конструкциям ОРУ (ЗПС).

От стоек конструкций ОРУ напряжением 110 кВ и выше, к которым присоединены тросовые молниеотводы, должно быть обеспечено растекание тока молнии по заземлителю не менее чем в двух-трех направлениях с углом не менее 90° между ними.

Тросовые молниеотводы, защищающие подходы ВЛ напряжением 35 кВ, разрешается присоединять к заземленным конструкциям ОРУ при эквивалентном удельном сопротивлении земли в грозовой сезон:

- до 500 Ом • м - независимо от площади заземлителя ПС;

- более 500 Ом • м - при площади заземлителя ПС 10000 м2 и более.

От стоек конструкций ОРУ напряжением 35 кВ, к которым присоединены тросовые молниеотводы, соединение с заземлителем ОРУ следует выполнять не менее чем в двух-трех направлениях с углом не менее 90° между ними. Кроме того, на каждом направлении должно быть установлено по одному вертикальному электроду длиной от 3 м до 5 м на расстоянии не менее 5 м от края фундамента стойки. При удельном сопротивлении земли более 500 Ом-м вертикальные электроды не применяются.

Сопротивление заземлителей ближайших к ОРУ опор ВЛ напряжением 35 кВ не должно превышать 10 Ом.

Тросовые молниеотводы на подходах ВЛ напряжением 35 кВ к тем ОРУ, для которых не допускается их присоединение, должны заканчиваться на ближайшей к ОРУ опоре. Первый от ОРУ бестросовый пролет этих ВЛ должен быть защищен стержневыми молниеотводами, установленными на ПС, опорах ВЛ или около ВЛ.

4.2.167. При использовании прожекторных мачт в качестве молниеотводов электропроводка к ним на участке от точки выхода из кабельного сооружения до мачты и далее по ней должна быть выполнена кабелями с металлической оболочкой либо кабелями без металлической оболочки в металлических трубах. Около конструкции с молниеотводом эти кабели должны прокладываться непосредственно в земле на протяжении не менее 10 м.

В месте ввода кабелей в кабельное сооружение металлическая оболочка кабелей, броня и металлическая труба должны присоединяться к заземлителю ПС.

4.2.168. ВЛ напряжением 35 кВ и выше должны иметь грозозащитные подходы к ПС. Грозозащитным подходом ВЛ следует считать участок ВЛ с грозозащитным тросом (тросами) или с установленными на опорах ЗА, длина которого (от ПС) обеспечивает достаточное сглаживание фронта импульсного напряжения и тока в ЗА на РУ. Длина грозозащитных подходов составляет:

- от 1 км до 2 км для ВЛ напряжением 35 кВ;

- от 1 км до 3 км для ВЛ напряжением 110 кВ;

- от 2 км до 3 км для ВЛ напряжением от 150 кВ до 330 кВ;

- до 4 км для ВЛ напряжением 500 кВ и 750 кВ.

Для ПС напряжением 35 кВ с одним трансформатором мощностью до 1,6 MB-А без резервного питания разрешается уменьшать длину грозозащитного подхода ВЛ до 0,5 км при условии применения опор ВЛ напряжением 35 кВ с горизонтальным расположением проводов и с двумя тросами.

Защитные углы грозозащитных тросов и сопротивление заземлителей опор подходов ВЛ должны отвечать значениям, приведенным соответственно в 2.5.119 и 2.5.127 главы 2.5 ПУЭ:2006.

На каждой опоре подхода ВЛ, за исключением случаев, предусмотренных в 2.5.120 главы 2.5 ПУЭ:2006, трос должен присоединяться к заземлителю опоры.

В пятом и шестом районах климатических условий по гололеду, в горной местности с характеристическим значением нагрузки от гололеда более 30 Н/м и в районах с эквивалентным удельным сопротивлением земли более 500 Ом • м допускается выполнять защиту подходов ВЛ к РУ (ПС) отдельно стоящими стержневыми молниеотводами с использованием железобетонных фундаментов стояков в качестве заземлителей.

4.2.169. На первой опоре грозозащитного подхода ВЛ напряжением 35 кВ и 110 кВ на расстоянии от ПС, указанном в табл. 4.2.5, должен быть установлен комплект соответствующих ЗА в следующих случаях:

- линия на всей длине, включая грозозащитный подход, построена на деревянных опорах;

- линия построена на деревянных опорах, грозозащитный подход линии построен на металлических или железобетонных опорах;

- защита грозозащитного подхода ВЛ напряжением 35 кВ на деревянных опорах к ПС напряжением 35 кВ выполнена по упрощенной схеме согласно 4.2.178.

Установка ЗА в начале подходов ВЛ, построенных по всей длине на металлических или железобетонных опорах, не требуется.

Сопротивление заземлителя опор ВЛ с ЗА должно быть не более 10 Ом при удельном сопротивлении земли не выше 500 Ом-м и не более 15 Ом при более высоком удельном сопротивлении земли. На деревянных опорах ВЛ заземляющие проводники от этих ЗА должны прокладываться по двум стоякам или с двух сторон одного стояка.

На ВЛ напряжением 35 кВ и имеющихся ВЛ напряжением 110 кВ, которые имеют защиту тросом не по всей длине и в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, следует устанавливать комплект ЗА (Р2) на входных порталах или на первой от ПС опоре того конца ВЛ, который может быть отключен. При наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения вместо ЗА должны быть установлены ОПН или РВ.

Расстояние от Р2 до отключенного конца линии (аппарата) должно быть не более 60 м для ВЛ напряжением 110 кВ и не более 40 м для ВЛ напряжением 35 кВ.

4.2.170. На ВЛ, работающих на пониженном относительно класса изоляции напряжении, на первой опоре грозозащитного подхода ее к ПС, считая со стороны линии, т.е. на расстоянии от ПС, определенном табл. 4.2.5 и 4.2.6 в зависимости от удаления ОПН или РВ от защищаемого оборудования, должны устанавливаться ИП класса напряжения, соответствующего классу напряжения линии.

Допускается устанавливать защитные промежутки или шунтировать перемычками часть изоляторов в изоляционных подвесках на нескольких смежных опорах (при отсутствии загрязнения изоляции промышленными, солончаковыми, морскими и другими видами загрязнений). Количество изоляторов в изоляционных подвесках, оставшихся незашунтированными, должно соответствовать рабочему напряжению ВЛ.

На ВЛ с изоляцией, усиленной по условию загрязнения атмосферы, если начало грозозащитного подхода к ПС в соответствии с табл. 4.2.5 и 4.2.6 находится на участке с усиленной изоляцией, на первой опоре грозозащитного подхода (со стороны ВЛ) должен устанавливаться комплект ЗА, соответствующих рабочему напряжению ВЛ.

4.2.171. На ВЛ напряжением от 3 кВ до 35 кВ с деревянными опорами в заземляющих проводниках защитных промежутков должны устанавливаться дополнительные защитные промежутки на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. Размеры защитных промежутков приведены в табл. 4.2.4.

Таблица 4.2.4. Размеры основных и дополнительных защитных промежутков

| Номинальное напряжение ВЛ, кВ | Размеры защитных промежутков, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | основных | дополнительных |
| 3 | 20 | 5 |
| 6 | 40 | 10 |
| 10 | 60 | 15 |
| 35 | 250 | 30 |

4.2.172. В РУ напряжением 35 кВ и выше, к которым присоединены ВЛ, должны быть установлены ОПН или РВ.

На вновь построенных ПС напряжением от 110 кВ до 750 кВ, а также во время реконструкции ПС (РУ) напряжением от110 кВ до 750 кВ вентильные разрядники в качестве ЗА от перенапряжения не применяют.

Защитные аппараты от перенапряжения следует выбирать с учетом координации их защитных характеристик с характеристиками изоляции защищаемого оборудования, соответствия наибольшего рабочего напряжения ЗА наибольшему рабочему напряжению сети, с учетом высших гармоник, а также допустимого повышения напряжения в течение времени действия резервных релейных защит при однофазном замыкании на землю, в случае одностороннего включения линии или переходного резонанса на высших гармониках.

При увеличенных расстояниях между ЗА и защищаемым оборудованием с целью сокращения количества устанавливаемых аппаратов могут применяться ОПН или РВ с более низким уровнем остаточного напряжения, чем это требуется по условиям координации изоляции.

Расстояния по ошиновке от ОПН до трансформаторов и остального оборудования, включая ответвления и высоту ОПН, должны быть не более указанных в табл. 4.2.5-4.2.8 (см. также 4.2.164). Аналогичные расстояния от РВ приведены в приложении Б.

Указанные в табл. 4.2.5-4.2.8 наибольшие допустимые защитные расстояния до электрооборудования соответствуют базовым параметрам, приведенным в табл. 4.2.9.

Таблица 4.2.5. Наибольшие защитные расстояния от ОПН до электрооборудования напряжением от 35 кВ до 220 кВ

| Напряжение сети, кВ | Количество присоединенных ВЛ | Длина грозозащитного подхода ВЛ, км | Расстояние от ближайшего ОПН, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до силовых трансформаторов при количестве ОПН |  | до остального оборудования при количестве ОПН |  |
|  |  |  | 1 ОПН | 2 ОПН | 1 ОПН | 2 ОПН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 1ВЛ | 1,0 | 25 | 35 | 50 | 70 |
|  |  | 1,5 | 40 | 60 | 70 | 100 |
|  |  | 2,0 и более | 50 | 80 | 80 | 140 |
|  | 2ВЛ | 1,0 | 40 | 50 | 60 | 120 |
|  |  | 1,5 | 60 | 70 | 95 | 140 |
|  |  | 2,0 и более | 80 | 100 | 100 | 180 |
|  | Более 2 ВЛ | 1,0 | 45 | 60 | 60 | 120 |
|  |  | 1,5 | 70 | 80 | 95 | 140 |
|  |  | 2,0 и более | 100 | 110 | 100 | 180 |
| 110 | 1 ВЛ | 1,0 | 25 | 55 | 90 | 120 |
|  |  | 2,0 | 75 | 130 | 160 | 200 |
|  |  | 3,0 и более | 130 | 220 | 200 | 280 |
|  | 2 ВЛ | 1,0 | 35 | 80 | 130 | 190 |
|  |  | 2,0 | 75 | 160 | 250 | 290 |
|  |  | 3,0 и более | 140 | 270 | 250 | 280 |
|  | От 3 ВЛ до 6 ВЛ | 1,0 | 45 | 110 | 130 | 190 |
|  |  | 2,0 | 100 | 200 | 250 | 280 |
|  |  | 3,0 и более | 150 | 270 | 250 | 280 |
|  | Более 6 ВЛ | 1,0 | 45 | 110 | 500 | 500 |
|  |  | 2,0 | 100 | 200 |  |  |
|  |  | 3,0 и более | 150 | 270 |  |  |
| 150 | 1 ВЛ | 2,0 | 10 | 40 | 85 | 140 |
|  |  | 2,5 | 15 | 80 | 110 | 200 |
|  |  | 3,0 и более | 45 | 100 | 160 | 260 |
|  | 2 ВЛ | 2,0 | 40 | 70 | 110 | 170 |
|  |  | 2,5 | 75 | 100 | 160 | 250 |
|  |  | 3,0 и более | 95 | 120 | 200 | 330 |
|  | От 3 ВЛ до 5 ВЛ | 2,0 | 50 | 75 | 110 | 170 |
|  |  | 2,5 | 90 | 100 | 160 | 250 |
|  |  | 3,0 и более | 110 | 140 | 200 | 330 |
|  | Более 5 ВЛ | 2,0 | 50 | 75 | 500 | 500 |
|  |  | 2,5 | 90 | 100 |  |  |
|  |  | 3,0 и более | 110 | 140 |  |  |
| 220 | 1ВЛ | 2,0 | 15 | 45 | 90 | 160 |
|  |  | 2,5 | 20 | 90 | 120 | 220 |
|  |  | 3,0 и более | 50 | 120 | 170 | 280 |
|  | 2ВЛ | 2,0 | 45 | 80 | 120 | 180 |
|  |  | 2,5 | 85 | 120 | 170 | 270 |
|  |  | 3,0 и более | 110 | 140 | 220 | 360 |
|  | ЗВЛ | 2,0 | 60 | 85 | 120 | 180 |
|  |  | 2,5 | 100 | 120 | 170 | 270 |
|  |  | 3,0 и более | 130 | 160 | 220 | 360 |
|  | Более ЗВЛ | 2,0 | 60 | 85 | 800 | 800 |
|  |  | 2,5 | 100 | 120 |  |  |
|  |  | 3,0 и более | 130 | 160 |  |  |

Таблица 4.2.6. Наибольшие защитные расстояния от OI1H до электрооборудования напряжением 330 кВ

| Характеристика РУ | Количество ОПН |  | Длина грозозащитного подхода ВЛ, км | Расстояние от ближайшего ОПН, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | около силовых трансформаторов | в звене присоединения ВЛ |  | до силовых трансформаторов* | до трансформаторов напряжения* | до остального оборудования |
| Блок ВЛ+АТ | 1 | - | 2,5 | Грозозащита не обеспечена |  |  |
|  |  |  | 3,0 | 30 | 40 | 160 |
|  |  |  | 4,0 и более | 80 | 120 | 190 |
|  | 1 | 1 | 2,5 | Грозозащита не обеспечена |  |  |
|  |  |  | 3,0 | 30 | 140 | 400** |
|  |  |  | 4,0 и более | 140 | 340 | 500** |
| Блок ВЛ + 2АТ | 2 |  | 2,5 | Грозозащита не обеспечена |  |  |
|  |  |  | 3,0 | 35 | 45 | 170 |
|  |  |  | 4,0 и более | 85 | 130 | 200 |
| Треугольник 2 | 1 | — | 2,5 | 80 | 160 | 520 |
| ВЛ + АТ |  |  | 3,0 и более | 130 | 210 | 570 |
| Четырехугольник | 2 |  | 2,5 | 130 | 440 | 1000 |
| 2 ВЛ + 2 AT |  |  | 3,0 и более | 220 | 650 |  |
| 3 ВЛ + 2АТ | 2 | - | 2,5 | 130 | 720 |  |
|  |  |  | 3,0 и более | 220 | 1000 |  |
| ВЛ + АТ | 1 | - | 2,5 | 110 | 270 |  |
|  |  |  | 3,0 и более | 160 | 1000 |  |
| * В случае применения на грозозащитных подходах ВЛ опор с горизонтальным расположением проводов допускается увеличивать расстояния: - от ОПН до силовых трансформаторов - в 2 раза; - от ОПН до трансформаторов напряжения - в 1,5 раза. ** Расстояние от ОПН, установленного возле силового трансформатора. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.7. Наибольшие защитные расстояния от ОПН до электрооборудования напряжением 500 кВ

| Характеристика РУ | Количество ОПН |  | Расстояние от ближайшего ОПН, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | около силовых трансформаторов | в звене присоединения ВЛ | до силовых трансформаторов | до трансформаторов напряжения | до остального оборудования |
| Блок ВЛ + АТ | 1 | 1 | 150 | 220* | 260* |
| Треугольник 2 ВЛ + AT | 1 | 1 | 210 | 510* | 600* |
| Четырехугольник 2 ВЛ + 2АТ | 2 | — | 260 | 510 | 1000 |
| 3 ВЛ + 2 AT | 2 | - | 380 | 650 |  |
| 3 ВЛ + AT | 1 | - | 280 | 580 |  |
| * Расстояние от ОПН в звене присоединения ВЛ. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.8. Наибольшие защитные расстояния от ОПН до электрооборудования напряжением 750 кВ

| Характеристика РУ | Количество ОПН |  |  | Расстояние от ближайшего ОПН, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | около силовых трансформаторов | около ШР | в звене присоединения ВЛ | до силовых трансформаторов и ШР | до трансформаторов напряжения | до остального оборудования |
| ВЛ + AT + ШР | 1 | 1 | 1 | 120 | 330 | 1000 |
| ВЛ + АТ + 2ШР | 1 | 2 | - | 120 | 230 | 580 |
| ВЛ + АТ + 2ШР | 1 | 2 | 1 | 230 | 380 | 1000 |
| ВЛ + 2АТ + ШР | 2 | 1 | - | 80 | 230 | 580 |
| То же | 2 | 1 | 1 | 210 | 380 | 1000 |
| 2 ВЛ + AT + 2 ШР | 1 | 2 | - | 160 | 200 | 580 |
| 2ВЛ + 2АТ + 2ШР | 2 | 2 | - | 200 | 200 | 580 |

Таблица 4.2.9. Значение базовых параметров таблиц 4.2.5-4.2.8

| Напряжение сети, кВ | Волна тока 8/20 мкс, кА | Остаточное напряжение ОПН | Испытательное напряжение UB, кВ, для оборудования: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | силовых трансформаторов | трансформаторов напряжения | остального оборудования |
| 35 | 5 | 120 | 200 | 185 | 185 |
| 110 | 5 | 245 | 480 | 425 | 425 |
| 150 | 5 | 345 | 550 | 585 | 585 |
| 220 | 5 | 445 | 750 | 835 | 835 |
| 330 | 10 | 650 | 1050 | 1200 | 1100 |
| 500 | 10 | 950 | 1550 | 1675 | 1500 |
| 750 | 10 | 1350 | 2100 | 2100 | 2100 |

При необходимости увеличения допустимых защитных расстояний разрешается выполнять следующие мероприятия:

дополнительно устанавливать ЗА на шинах или линейных присоединениях;

применять конструкцию грозозащитных подходов ВЛ напряжением от 35 кВ до 330 кВ на опорах с горизонтальным расположением проводов и двумя тросами;

- устанавливать ОПН с остаточными напряжениями меньше базовых (табл. 4.2.9), с пересчетом расстояния по формуле:

Lx=L0·(Uв-Uх)/(Uв-U0)	(4.2.9)

где Lx- наибольшее защитное расстояние при установке ОПН с остаточным напряжением, отличным от базового, м;

L0 - наибольшее защитное расстояние (базовое расстояние) согласно табл. 4.2.5-4.2.8, м;

U0 - остаточное напряжение базового ОПН согласно табл. 4.2.9, кВ;

Ux- остаточное напряжение ОПН, устанавливаемого соответственно на ток 5 кА или 10 кА, кВ;

Uв - испытательное напряжение оборудования согласно табл. 4.2.9, кВ.

В случае применения ОПН с остаточным напряжением больше базового значения U0 защитное расстояние следует скорректировать по формуле 4.2.9 в сторону его уменьшения.

Наибольшие допустимые расстояния между ЗА и защищаемым оборудованием определяют с учетом количества линий и ЗА, присоединенных в нормальном режиме работы ПС.

Количество и места установки ЗА следует выбирать исходя из принятых на расчетный период схем электрических соединений, количества ВЛ и силовых трансформаторов. При этом расстояния от защищаемого оборудования до ОПН или РВ должны быть в пределах, допустимых также на промежуточных этапах развития ПС длительностью не менее продолжительности грозового сезона. Аварийные и ремонтные режимы работы при этом не учитывают.

4.2.173. ОПН или РВ в цепях трансформаторов и ШР должны быть установлены без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. ЗА при нахождении оборудования под напряжением должны быть постоянно включены.

4.2.174. В случае присоединения трансформатора кабельной линией напряжением 35 кВ и выше к РУ, имеющей ВЛ, в месте присоединения кабеля к шинам РУ следует устанавливать комплект ОПН или РВ. Заземляющий зажим ОПН или РВ должен быть присоединен к металлической оболочке кабеля. В случае присоединения к шинам РУ нескольких кабелей, непосредственно соединенных с силовыми трансформаторами, на шинах РУ устанавливается один комплект ОПН или РВ. Место их установки следует выбирать как можно ближе к месту присоединения кабелей.

При длине кабеля более удвоенного расстояния, указанного в табл. 4.2.5-4.2.8 или в приложении В, около силового трансформатора дополнительно должны устанавливаться ОПН или РВ с таким же остаточным напряжением, как у ЗА в начале кабеля.

4.2.175. Обмотки НН и СН силовых трансформаторов (AT), не используемые для питания электроприемников, а также обмотки, временно отсоединенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены ОПН или РВ, включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита не используемых для питания электроприемников обмоток НН, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой ОПН или РВ соответствующего класса напряжения на каждой фазе.

Защита не используемых для питания электроприемников обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.

4.2.176. Нейтрали AT и нейтрали обмоток напряжением 110 кВ и выше силовых трансформаторов должны иметь постоянное заземление.

В нейтрали обмоток ВН силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, для которых разрешен режим работы с изолированной нейтралью, должна предусматриваться установка коммутационных заземляющих аппаратов (с ручным или автоматическим управлением) и специальных ОПН с уровнем ограничения напряжений, скоординированных с уровнем изоляции нейтрали.

4.2.177. РУ напряжением 3 кВ, 6кВ и 10 кВ, к которым присоединены ВЛ, должны быть защищены ОПН или РВ, установленными на шинах или у силовых трансформаторов. ОПН или РВ в одной камере РУ с трансформатором напряжения следует присоединять перед предохранителем трансформатора напряжения.

При конструктивном выполнении соединения силовых трансформаторов с шинами РУ напряжением 3 кВ, 6 кВ и 10 кВ под открытым небом (воздушная связь) расстояния от ОПН и РВ до защищаемого оборудования не должны превышать 60 м для ВЛ на деревянных опорах и 90 м для ВЛ на железобетонных и металлических опорах.

В случае присоединения силовых трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах ОПН или РВ до трансформаторов не ограничиваются.

Защиту молниеотводами подходов ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ к ПС по условиям грозозащиты не выполняют.

На подходах к ПС ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ с деревянными опорами должен быть установлен комплект ЗА (Р1) на расстоянии от 200 м до 300 м от ПС. На ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ, которые в грозовой сезон могут быть длительно отключены с одной стороны, следует устанавливать ЗА (Р2) на конструкции ПС или на концевой опоре того конца ВЛ, который может быть длительно отключен. В качестве ЗА Р1 и Р2 применяются разрядники. Расстояние от Р2 до отключенного выключателя по ошиновке не должно превышать 15 м. При мощности силового трансформатора до 0,63 MB*А допускается не устанавливать ЗА на подходах ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ с деревянными опорами. При невозможности выдержать указанные расстояния, а также при наличии на отключенном конце ВЛ трансформаторов напряжения в качестве Р2 необходимо устанавливать РВ или ОПН. Расстояние от РВ до защищаемого оборудования не должно превышать 10 м. В случае применения ОПН с остаточным напряжением меньше базового значения U0 защитное расстояние следует скорректировать по формуле 4.2.9 в сторону его увеличения.

При установке ОПН или РВ на всех вводах ВЛ на ПС и их удалении от подстанционного оборудования в пределах допустимых значений по условиям грозозащиты ЗА на шинах ПС могут не устанавливаться. Сопротивление заземления ЗА Р1 и Р2 не должно превышать 10 Ом при удельном сопротивлении земли до 500 Ом-м и 15 Ом при более высоком удельном сопротивлении земли.

На подходах ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ с металлическими и железобетонными опорами к ПС установка ЗА не требуется. Однако при применении на ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ изоляции, усиленной более чем на 30% (например, из-за загрязнения атмосферы), на расстоянии от 200 м до 300 м от ПС и на вводе ВЛ должны устанавливаться ИП.

Металлические и железобетонные опоры на расстоянии от 200 м до 300 м подхода к ПС должны быть заземлены с сопротивлением не более приведенного в табл. 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ:2006.

Защита ПС напряжением 6 кВ и 10 кВ с НН до 1 кВ, к которым присоединены ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ, должна выполняться ОПН или РВ, устанавливаемыми со стороны ВН и СН ПС.

В случае присоединения ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ к ПС при помощи кабельной вставки длиной более 50 м следует для ее защиты устанавливать комплект ОПН или РВ в месте присоединения кабеля к ВЛ, а также на шинах ПС, к которым присоединена кабельная вставка.

При длине кабельной вставки до 50 м должен быть установлен комплект ОПН или РВ только в месте присоединения кабеля к шинам РУ. При этом заземляющий зажим ОПН или РВ, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны соединяться между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим ОПН или РВ следует соединять с заземлителем отдельным заземляющим проводником. Сопротивление заземлителя аппарата должно быть не более значений, приведенных в табл. 2.5.29 главы 2.5 ПУЭ:2006. Если ВЛ выполнена на деревянных опорах, на ВЛ на расстоянии от 200 м до 300 м от конца кабеля должен устанавливаться комплект ЗА.

Грозозащита токопроводов напряжением 6 кВ и 10 кВ осуществляется как грозозащита ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ соответственно.

4.2.178. Защиту ПС напряжением 35 кВ и 110 кВ с силовыми трансформаторами мощностью до 40 МВ-А, присоединенных к ответвлениям длиной менее 1 км от существующих ВЛ, не защищенных тросом, допускается выполнять по упрощенной схеме (рис. 4.2.16) при следующих условиях:

ОПН или РВ устанавливаются на расстоянии от силового трансформатора не более 10 м при использовании РВ III группы и не более 15 м при использовании РВ II группы или ОПН; расстояния от ОПН или РВ до остального оборудования не должны превышать 50 м;

тросовые молниеотводы подхода к ПС выполняются на всей длине ответвления; при длине ответвления менее 150 м следует дополнительно защищать существующую ВЛ тросовыми или стержневыми молниеотводами на одном пролете в обе стороны от ответвления;

- комплекты ЗА Р1 и Р2 (сопротивление заземлений каждого комплекта должно быть не более 10 Ом) устанавливаются на подходах ВЛ с деревянными опорами: Р2 устанавливают на первой опоре с тросом со стороны ВЛ или на границе участка, защищаемого стержневыми молниеотводами; Р1 - на незащищенном участке ВЛ на расстоянии от 150 м до 200 м от Р2.

При длине подхода более 500 м установку комплекта Р1 не выполняют.

Защита ПС, на которых расстояния между РВ и силовым трансформатором превышают 10 м или расстояния между ОПН и трансформатором превышают 15 м, выполняется с соблюдением требований, приведенных в 4.2.172.

Упрощенная схема защиты ПС согласно изложенным выше требованиям может выполняться также в случае присоединения ПС к действующей ВЛ с помощью коротких заходов (рис. 4.2.17). При этом силовые трансформаторы должны быть защищены ОПН или РВ II группы.

Для ПС, присоединяемых ко вновь сооруженной ВЛ, выполненной согласно требованиям главы 2.5 ПУЭ:2006, схема упрощенной защиты не применяется.

В районах с удельным сопротивлением земли 500 Ом • м и более сопротивление заземлителя ЗА Р1 и Р2 не должно превышать 30 Ом. При этом заземлитель аппарата Р2 должен быть соединен с заземлителем ПС.

4.2.179. Коммутационные аппараты, устанавливаемые на опорах существующих ВЛ напряжением до ПО кВ, имеющих защиту тросом не по всей длине, должны быть защищены ЗА, устанавливаемыми на тех же опорах со стороны потребителя. Если коммутационный аппарат может быть длительно отключен, ЗА должны устанавливаться на той же опоре с каждой стороны коммутационного аппарата, находящегося под напряжением.

При установке коммутационных аппаратов на расстоянии до 25 м по длине ВЛ от места присоединения линии к ПС или РП установка ЗА на опоре не требуется. Если коммутационные аппараты в грозовой сезон нормально отключены, то со стороны ВЛ на опоре должны быть установлены ЗА. На ВЛ напряжением до 10 кВ с железобетонными и металлическими опорами допускается не устанавливать ЗА для защиты коммутационных аппаратов, имеющих изоляцию того же класса, что и ВЛ.

Установка коммутационных аппаратов в пределах защищенных тросом подходов ВЛ, указанных в 4.2.178, разрешена на первой опоре со стороны линии, а также на последующих опорах подхода при условии одинакового уровня изоляции подхода.

Сопротивление заземлителей аппаратов должно удовлетворять требованиям, приведенным в 2.5.127 главы 2.5 ПУЭ:2006.

4.2.180. Ответвление от ВЛ, выполненное на металлических и железобетонных опорах, должно быть защищено тросом по всей длине, если оно присоединено к ВЛ, защищенной тросом по всей длине.

4.2.181. На концевой опоре каждой ВЛ напряжением 6 кВ и 10 кВ с деревянными опорами, присоединенной к СП напряжением 6 кВ и 10 кВ, должно быть установлено по одному комплекту ЗА. При этом заземляющие проводники ЗА должны присоединяться к заземлителю СП.

4.2.182. В случае присоединения к шинам ПС (РП) электрических двигателей напряжением более 1 кВ должны быть предусмотрены следующие меры по их защите от грозовых перенапряжений:

- при присоединении электродвигателя мощностью более 3 МВт к шинам РУ, имеющим присоединения ВЛ, для защиты электродвигателя применяются кабельные вставки на ВЛ с установкой ЗА (ОПН или РВ) на шинах РУ, на ВЛ и на кабеле со стороны ВЛ и с установкой защитных емкостей на шинах РУ. Сопротивление заземления ЗА не должно превышать 10 Ом, а защитная емкость должна составлять не менее 0,5 мкФ на фазу;

- при присоединении электродвигателя мощностью до 3 МВт к шинам РУ, имеющим присоединения ВЛ, для защиты электродвигателя принимают меры, указанные в перечне 1), за исключением установки ОПН(РВ)на ВЛ;

- при присоединении электродвигателя любой мощности к шинам РУ, не имеющим присоединения ВЛ, и при отсутствии открытого токопровода в цепи присоединения электродвигателя к шинам РУ специальные меры по защите электродвигателя от грозовых перенапряжений не предусматриваются.

Рис. 4.2.16. Схемы упрощенной защиты от грозовых перенапряжений ПС, присоединенных к ВЛ ответвлениями

Рис. 4.2.17. Схемы защиты от грозовых перенапряжений ПС, присоединенных к ВЛ с помощью заходов

При использовании открытого токопровода в цепи присоединения электродвигателя к шинам РУ токопровод должен быть защищен от прямых ударов молнии молниеотводами ПС, отдельно стоящими молниеотводами или грозозащитными тросами (подвешенными на отдельных опорах) с углом защиты не менее 20°. Молниеотводы должны иметь обособленные заземлители, выполняемые с соблюдением требований 4.2.165. Разрешается присоединять обособленный заземлитель к заземлителю ПС. Место присоединения обособленного заземлителя к заземлителю ПС должно быть удалено от места присоединения конструкций токопровода к заземлителю ПС на расстояние не менее 15 м.

## ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

4.2.183. Для ограничения внутренних перенапряжений (коммутационных и квазистационарных), опасных для изоляции электрооборудования, должны применяться ОПН или РВ II группы, выключатели с резисторами предварительного включения, электромагнитные и антирезонансные трансформаторы напряжения, резисторные делители напряжения и т.п. Эти меры целесообразно объединять с мерами ограничения длительного повышения напряжения согласно 4.2.187.

4.2.184. В электрических сетях напряжением от 6 кВ до 3 5 кВ с применением компенсации емкостных токов однофазных замыканий на землю установкой дугогасящих заземляющих реакторов следует выравнивать емкости фаз сети относительно земли. Несимметрия емкостей по фазам относительно земли не должна превышать 0,75%.

В электрических сетях напряжением 6 кВ и 10 кВ должна применяться преимущественно автоматическая настройка компенсации емкостного тока.

Дугогасящие заземляющие реакторы не допускается устанавливать на ПС, связанной с компенсируемой электрической сетью только одной линией передачи, а также присоединять к нейтрали трансформатора, защищенного предохранителями.

4.2.185. Должны предотвращаться самопроизвольные смещения нейтрали и феррорезонансные процессы в электрических сетях и электроустановках напряжением от 3 кВ до 35 кВ, в которых отсутствует компенсация емкостного тока однофазного замыкания на землю или отсутствуют генераторы и синхронные компенсаторы с непосредственным водяным охлаждением обмоток статора, а также в электрических сетях, где есть компенсация емкостного тока однофазного замыкания на землю, но возможно отделение дугогасящих реакторов в автоматическом или оперативном режимах.

При необходимости в электроустановках применяются любые из следующих мер по предотвращению развития феррорезонансных процессов:

- в цепь соединенной в разомкнутый треугольник вторичной обмотки трансформаторов напряжения от 3 кВ до 35 кВ, используемой для контроля изоляции, должен быть включен резистор сопротивлением 25 Ом (рассчитанный на длительное прохождение тока 4 А). В схеме «блок генератор-трансформатор» должен быть дополнительно предусмотрен второй такой же резистор, автоматически шунтирующий постоянно включенный резистор при возникновении феррорезонансного процесса;

- в цепь соединенной в разомкнутый треугольник вторичной обмотки трансформаторов напряжения от 3 кВ до 35 кВ, используемой для контроля изоляции, должно включаться устройство для временного включения низкоомного резистора на время устранения феррорезонансного процесса;

- в электроустановках, в которых не осуществляется измерение фазных напряжений относительно земли (контроль изоляции) или напряжений нулевой последовательности, должны применяться трансформаторы напряжения, первичные обмотки которых не имеют соединения с землей. При необходимости измерения фазных напряжений относительно земли (контроль изоляции) или напряжений нулевой последовательности должны использоваться измерительные блоки, присоединенные к ТН с первичными обмотками, включенными на линейное напряжение, и емкостные (резистивные и т.п.) делители напряжения;

- заземлять нейтраль через высокоомный резистор; и т.п.

4.2.186. Обмотки силовых трансформаторов (AT), а также ШР должны быть защищены от внутренних перенапряжений при помощи ОПН или РВ II группы, устанавливаемых вблизи трансформаторов (AT) в соответствии с 4.2.173.

4.2.187. Должны предусматриваться меры по ограничению длительного повышения напряжения в РУ напряжением от 330 кВ до 750 кВ: применение ШР, схемных решений, системной автоматики и автоматики защиты от повышения напряжения.

Допустимые повышения напряжения для оборудования напряжением от 330 кВ до 750 кВ должны приниматься в зависимости от длительности их воздействия.

4.2.188. Уровень ограничения коммутационных перенапряжений определяется на основании требований по координации изоляции. Основными параметрами координации изоляции являются испытательные напряжения изоляции электрооборудования и остаточное напряжение ЗА (от перенапряжений), определяемые при токах коммутационного импульса (от 0,5 кА до 2,0 кА для номинальных напряжений от 3 кВ до 750 кВ). Уровень коммутационных перенапряжений, ограничиваемых с учетом особенностей сети, а также остаточное напряжение должны определяться соответствующими расчетами.

4.2.189. Для РУ напряжением от110 кВ до 500 кВ с воздушными и элегазо-выми выключателями должны быть предусмотрены меры по предотвращению феррорезонансных перенапряжений, возникающих при последовательном включении электромагнитных трансформаторов напряжения и емкостных делителей напряжения.

## ЗАЩИТА ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

4.2.190. В зонах пребывания обслуживающего персонала (маршруты обхода обслуживающего персонала, рабочие места) на ПС и в ОРУ напряжением 330 кВ и выше напряженность электрического поля (ЭП) должна быть в пределах допустимых уровней, установленных действующими НД.

4.2.191. Допустимые уровни напряженности ЭП в зонах пребывания обслуживающего персонала должны обеспечиваться конструктивно-компоновочными решениями с использованием стационарных, инвентарных и индивидуальных устройств экранирования.

4.1.192. На ПС и в ОРУ напряжением 330 кВ и выше, чтобы уменьшить время пребывания обслуживающего персонала в зоне воздействия ЭП, следует:

- применять металлоконструкции ОРУ, защищенные от коррозии способами, не требующими регулярного восстановления покрытия (оцинковка, алюминиро-вание и т.п.), или конструкции из алюминиевых элементов;

- размещать лестницы для подъема на траверсы металлических порталов внутри их стояков (лестницы, размещенные снаружи, должны быть огорожены экранирующими устройствами, обеспечивающими внутри допустимые уровни напряженности ЭП);

- размещать блоки приводов подвижных контактов подвесных разъединителей и трапы обслуживания внутри траверс порталов;

- применять изолирующие подвески из изоляторов, не требующих периодических испытаний изоляторов на электрическую прочность (стеклянные или полимерные изоляторы);

- размещать шкафы управления выключателями и разъединителями, шкафы вторичных цепей, а также сборки напряжением до 1000 В преимущественно в зоне действия экранов над маршрутами обхода персонала;

- размещать оборудование так, чтобы сигнальные лампы, манометры, мас-лоуказатели и воздухоосушители маслонаполненных аппаратов и т.п., а также электромагнитные устройства трансформаторов напряжения (типа НДЕ) были обращены в сторону маршрутов обхода персонала.

4.2.193. На ОРУ напряжением 330 кВ и выше для снижения уровня напряженности ЭП нельзя допускать соседство одноименных фаз в смежных звеньях.

4.2.194. На ПС напряжением 330 кВ и выше разрешается размещать производственные здания в зоне воздействия ЭП при условии обеспечения экранирования подходов ко входам в эти здания. Экранирование подходов разрешается не выполнять, если вход в здание, расположенный в зоне воздействия, находится на стороне здания, противоположной токоведущим частям.

## СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПОДСТАНЦИЙ

4.2.195. Требования 4.2.196-4.2.226 распространяются на схемы РУ ПС и РП электрических сетей.

В этом подразделе понятия «подстанция» и распределительный пункт» поименованы одним термином - «подстанция», если это не оговорено отдельно.

4.2.196. Построение схемы электрической ПС должно выполняться с учетом назначения, «роли и положения ПС в электрической сети энергосистемы.

Схема электрическая ПС и отдельных РУ разрабатывается на основании работ по развитию электрических сетей (энергосистемы, района или объекта).

4.2.197. Исходя из функций ПС в электрической сети схема электрическая должна:

- обеспечивать надежное питание присоединенных потребителей в нормальном, ремонтном и послеаварийном режимах в соответствии с категориями надежности электроснабжения электроприемников с учетом наличия независимых резервных источников питания;

- обеспечивать надежность транзита потоков электроэнергии через ПС в нормальном, ремонтном и послеаварийном режимах в соответствии с его значением для конкретного участка сети;

- учитывать поэтапное развитие ПС, динамику изменения нагрузки сети и т.п. Соблюдение принципа поэтапного развития ПС и ее главной схемы должно исходить из наиболее простого и экономичного развития ПС без значительных работ по реконструкции действующих объектов и с минимальным ограничением электроснабжения потребителей;

- учитывать требования противоаварийной автоматики.

4.2.198. Исходя из эксплуатационных качеств схема электрическая РУ должна быть обоснованно простой, наглядной и обеспечивать возобновление питания потребителей в послеаварийном режиме работы средствами автоматики.

4.2.199. Для вновь сооруженных ПС напряжением от 6 кВ до 750 кВ следует предусматривать преимущественно схемы электрические РУ, приведенные в табл. 4.2.10-4.2.13.

Разрешается применять схемы электрические РУ, отличные от приведенных в табл. 4.2.10 и 4.2.12, при соответствующем обосновании, а также при реконструкции действующих ПС.

4.2.200. В схеме 1 (два блока «линия-трансформатор» без коммутационного оборудования или с разъединителем) для защиты линии, оборудования РУ и трансформатора должна предусматриваться надежная передача сигнала для отключения выключателя в голове линии. Для защиты линии оборудования напряжением от 110 кВ до 220 кВ и силовых трансформаторов мощностью менее 63 МВ-А разрешается использовать релейную защиту линии со стороны питающего конца линии.

В схеме 2 (два блока «линия-трансформатор» с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий) в условиях интенсивного загрязнения изоляции при ограниченной площади застройки и т.п. перемычку разрешено не применять.

4.2.201. Схемы мостика применяют с ремонтной перемычкой. При соответствующем обосновании ремонтную перемычку разрешается не предусматривать.

4.2.202. В качестве первого этапа развития схем «мостик» разрешается применять:

- схему «блок линия-трансформатор» с одним выключателем при одной линии и одном трансформаторе;

- схему «мостик» с установкой одного или двух выключателей (в зависимости от схемы сети) при двух линиях и одном трансформаторе.

4.2.203. Схему «четырехугольник» на напряжении 220 кВ применяют вместо схем «мостик», когда применение ремонтных перемычек недопустимо из-за повышения напряжения на отключенном конце или по условиям релейной зашиты.

4.2.204. В качестве первого этапа развития схемы «четырехугольник» разрешается применять:

- схему «блок линия-трансформатор» с двумя взаиморезервируемыми выключателями при одной линии и одном трансформаторе;

- схему «треугольник» при двух линиях и одном трансформаторе.

4.2.205. В РУ напряжением от 110 кВ до 220 кВ по схемам 6, 7 и 8 с использованием КРУЭ обходную систему шин разрешается не выполнять.

Таблица 4.2.10. Перечень схем электрических РУ напряжением от 35 кВ до 750 кВ и сфера их применения

| Шифр схемы | Наименование схемы | Условное изображение схемы |  | Сфера применения схемы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напряжение РУ, кВт |  | Сторона |  | Количество линий |  | Условия и особенности применения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 110-1 150-1 220-1 330-1 | Два блока «линия-трансформатор» с разъединителями |  |  | 110 150 220 330 |  | ВН |  | 2 |  | Тупиковые ПС в случае питания одного трансформатора от одной линии, которая не имеет ответвлений |
| 110-3 150-3 220-3 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий |  |  | 110 150 220 |  | ВН |  | 2 |  | Проходные ПС, при необходимости секционирования линий, при мощности трансформаторов до 63 МВ-А |
| 35-4 110-4 150-4 220-4 | Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов |  |  | 35 110 150 220 |  | ВН |  | 2 |  | Проходные ПС, при необходимости секционирования линий и сохранения транзита в случае повреждения трансформатора, при мощности трансформаторов до 63 МВ-А |
| 35-5 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин |  |  | 35 |  | ВН СН НН |  | Более 2 |  | Для ВН узловых ПС сети напряжением 35 кВ и СН и НН на НС напряжением 110 кВ и 220 кВ. Разрешены на первом этапе развития схемы присоединения двух линий, по одной на каждую секцию |
| 110-6 150-6 220-6 | Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин |  |  | 110 150 220 |  | ВН |  | 3-6 |  | Узловые ПС напряжением 110 кВ и 220 кВ при количестве нерезервированных линий не более одной на каждой из секций |
| 110-7 150-7 220-7 | Две рабочие и обходная системы шин |  |  | 110 150 220 |  | СН |  | До 12 |  | 1) ПС с AT мощностью до 2 х 200 (2 х 400) МВ-А. 2) ПС с AT мощностью 4 х 200 (4 х 250) МВ-А. Разрешено применять два отдельных РУ (по одному на каждую пару AT) |
| 110-8 150-8 220-8 | Две рабочие, секционированные выключателями, и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями |  |  | 110 150 220 |  | СН |  | Более 12 |  | 1) При необходимости снижения токов КЗ. ПС с AT мощностью 4 х 200 (4 х 250) МВ-А |
| 220-9 330-9 500-9 750-9 | Четырехугольник |  |  | 220 330 500 750 |  | ВН |  | 2 |  | При мощности трансформаторов 125 МВ-А и более для напряжения 220 кВ и любой мощности для напряжения 330 кВ и выше |
| 330-10 500-10 750-10 | Трансформаторы-шины с присоединением линий через два выключателя |  |  | 330 500 750 |  | ВН СН |  | Для 330 и 500 кВ - до 4; 750 кВ - 3 |  | Узловые НС сети напряжением от 330 кВ до 750 кВ |
| 330-11 500-11 750-11 | Полуторная |  |  | 330 500 750 | ВН СН |  | По количеству присоединений |  | При количестве присоединений более 7 |  |
| Примечание. На схемах условно показаны только те разъединители, которые используются в качестве коммутационных аппаратов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.11. Перечень схем РУ 6 кВ и 10 кВ для ПС с ВН от 35 кВ до 330 кВ и сфера их применения

| Шифр схемы | Наименование схемы | Условное изображение схемы | Количество линий | Дополнительные условия применения схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10-1 | Одна секционированная выключателем система шин |  | Без ограничения | При двух трансформаторах с нерасщепленными обмотками напряжением 6 кВ и 10 кВ без токоограничивающих реакторов или с одинарными реакторами |
| 10-2 | Две секционированные выключателями системы шин |  | Без ограничения | При двух трансформаторах с расщепленными обмотками напряжением 6 кВ и 10 кВ без токоограничивающих реакторов или с одинарными реакторами, или с нерасщепленными обмотками и удвоенными реакторами |
| 10-3 | Четыре секционированные выключателями системы шин |  | Без ограничения | При двух трансформаторах с расщепленными обмотками напряжением 6 кВ и 10 кВ и с удвоенными токоограничивающими реакторами |
| Примечание. В схемах 10-1-10-3 разрешено устанавливать токоограничивающие реакторы в линейных присоединениях на ПС промышленных предприятий. |  |  |  |  |

Таблица 4.2.12. Перечень схем РУ напряжением 6 кВ и 10 кВ для ПС с ВН 6 кВ и 10 кВ и сфера их применения

| Шифр схемы |  | Наименование схемы | Условное изображение схемы | Количество линий | Дополнительные условия применения схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10-4 |  | Блок «линия-трансформатор » |  | 1 | 1) Тупиковые ПС и ответвительные ПС. 2) Разрешено вместо разъединителя применять выключатели нагрузки |
| 10-5 |  | Два блока «линия-трансформатор» |  | 2 | 1) Тупиковые ПС. 2) Разрешено вместо разъединителей применять выключатели нагрузки |
| 10-6 | Одна несекционированная система шин |  |  | 2 | 1) Проходные ПС с односторонним питанием. 2) Разрешено в цепях трансформатора вместо разъединителя применять выключатель нагрузки |
| 10-7 | Одна секционированная разъединителями система шин |  |  | 4 | 1) Проходные ПС с двусторонним питанием. 2) Разрешено вместо секционных разъединителей и разъединителей в цепях трансформаторов применять выключатели нагрузки |
| 10-8 | Одна секционированная выключателем система шин |  |  | До 10 | 1) ПС напряжением 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ с функциями РП. 2) Разрешено вместо выключателей в цепях трансформаторов применять предохранители |
| Примечание. На схемах 10-4-10-8 условно показаны только те разъединители, которые используются в качестве коммутационных аппаратов. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2.13. Схемы РУ напряжением 6 кВ, 10 кВ, 15,75 и 35 кВ для питания трансформаторов собственных нужд ПС и сфера их применения

| Шифр схемы | Условное изображение схемы | Дополнительные условия применения схемы |
| --- | --- | --- |
| НН-1 |  | 1) Питание собственных нужд ПС с ВН от 220 кВ до 750 кВ при отсутствии посторонних потребителей на НН ПС. 2) Разрешено применять вариант схемы с одним присоединением собственных нужд |

4.2.206. На этапе развития РУ от схемы «четырехугольник» к схеме «трансформаторы-шины» с присоединением линии через два выключателя возникает вопрос сохранения или демонтажа разъединителей в цепи линий, который решается в конкретном проекте ПС.

4.2.207. На этапе развития РУ от схемы «трансформаторы-шины» с присоединением линии через два выключателя к полуторной схеме разрешено применять схему «трансформаторы-шины» с полуторным присоединением линий.

4.2.208. В схеме «трансформаторы-шины» с полуторным присоединением линий и полуторной схемой при количестве линейных присоединений более 6 и в схемах «трансформаторы-шины» с присоединением линий через два и полтора выключателя при четырех AT должна рассматриваться необходимость секционирования сборных шин с учетом условий сохранения устойчивости энергосистемы. Парные линии и трансформаторы должны присоединяться к разным системам шин и к разным звеньям.

4.2.209. Количество выключателей, срабатывающих одновременно в пределах РУ одного напряжения, должно быть не более:

- двух - при повреждении линии;

- четырех - при повреждении трансформатора напряжением до 500 кВ;

- трех - при повреждении трансформатора напряжением 750 кВ.

4.2.210. В схемах с присоединением ВЛ через два выключателя разрешается устанавливать в цепи ВЛ трансформаторы тока для коммерческого учета электроэнергии.

4.2.211. Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата).

4.2.212. На НН ПС напряжением от 35 кВ до 750 кВ должна предусматриваться раздельная работа силовых трансформаторов.

4.2.213. Установка предохранителей на ВН силовых трансформаторов 35 кВ и выше запрещается.

4.2.214. На вновь сооруженных ПС установка отделителей и короткозамыка-телей запрещается. При реконструкции действующих ПС отделители и короткоза-мыкатели должны заменяться на выключатели.

4.2.215. На ПС должны устанавливаться трехфазные трансформаторы. При отсутствии трехфазного трансформатора необходимой мощности, а также

в случае транспортных ограничений разрешается применять группу однофазных трансформаторов или два трехфазных трансформатора одинаковой мощности.

4.2.216. На ПС напряжением от 35 кВ до 750 кВ должна применяться установка двух основных трансформаторов. В начальный период эксплуатации разрешается установка одного трансформатора при условии обеспечения требований к надежности электроснабжения потребителей.

Установка более двух основных трансформаторов применяется:

- при потребности в двух СН на ПС;

- при отсутствии трехфазного трансформатора необходимой мощности;

- при транспортных ограничениях.

При установке более двух основных трансформаторов трансформаторы присоединяют на ВН по два в одно присоединение через один выключатель с установкой разъединителя в цепи каждого трансформатора, а на СН и НН - на разные секции СН и НН. При этом управление разъединителями на ВН должно включаться в схему автоматики.

При установке по одному трансформатору с разными напряжениями на СН их присоединяют на ВН как разные присоединения.

4.2.217. При установке на ПС одной группы однофазных трансформаторов должна быть предусмотрена резервная фаза.

При двух группах однофазных трансформаторов целесообразность установки резервной фазы определяется соответствующим обоснованием.

Резервная фаза однофазного трансформатора должна устанавливаться вместо поврежденной перекаткой.

4.2.218. Выбор параметров трансформаторов должен производиться в соответствии с режимами их работы. При этом должны учитываться режимы длительной и кратковременной электронагрузки, толчки электронагрузки, а также возможные в эксплуатации длительные перегрузки. Это требование касается всех обмоток многообмоточных трансформаторов.

Для заданных условий необходимо выбирать трансформаторы предельной мощности. Дробление мощности и установка нескольких трансформаторов вместо одного допустимы только по условиям 4.2.215.

При необходимости увеличения мощности трансформаторов на ПС такое увеличение осуществляется заменой трансформаторов на более мощные. Установка дополнительных трансформаторов требует обоснования.

4.2.219. AT нельзя применять в электрических сетях с изолированной нейтралью и в сетях, заземленных через дугогасящие заземляющие реакторы, так как в них могут возникнуть опасные повышения потенциала нейтрали AT. Применять AT в сетях, имеющих постоянный фазовый сдвиг, недопустимо.

4.2.220. На ПС напряжением 35 кВ и выше должны устанавливаться трансформаторы с устройством регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Разрешено применять трансформаторы без РПН, если регулирование напряжения на ПС осуществляют другими средствами.

4.2.221. При питании потребителей электроэнергии (кроме собственных нужд ПС) от обмотки НН основных AT для независимого регулирования напряжения должна быть предусмотрена установка линейных регулировочных трансформаторов на НН, за исключением случаев, когда регулирование напряжения обеспечивают другими средствами.

При питании потребителей электроэнергии от обмоток СН и НН AT с РПН для обеспечения независимого регулирования напряжения разрешается, при необходимости, предусматривать установку линейного регулировочного трансформатора на одной из сторон автотрансформатора.

4.2.222. При установке на ПС одной группы однофазных ШР должна быть предусмотрена резервная фаза реактора на каждом напряжении.

Резервную фазу однофазного реактора следует устанавливать вместо поврежденной перекаткой.

4.2.223. Для ограничения токов КЗ в РУ напряжением 6 кВ, 10 кВ и 15,75 кВ предусматривают:

-установку силовых трансформаторов с повышенным сопротивлением между обмотками;

- установку трансформаторов с расщепленными обмотками напряжением 6 кВ и 10 кВ;

- применение токоограничивающих реакторов в цепях присоединений 6 кВ, 10 кВ и 15,75 кВ.

4.2.224. При необходимости компенсации емкостных токов в сетях напряжением от 6 кВ до 35 кВ на ПС должны устанавливаться дугогасящие заземляющие реакторы с плавным или ступенчатым регулированием индуктивности.

Дугогасящие реакторы напряжением 35 кВ присоединяют к нулевым вводам соответствующих обмоток трансформаторов через разветвления из разъединителей к каждому из трансформаторов. Дугогасящие реакторы напряжением 6 кВ и 10 кВ присоединяют к нейтральному выводу отдельного трансформатора, присоединенного к сборным шинам через выключатель.

4.2.225. На всех ПС напряжением 110 кВ и выше, а также на двухтрансфор- маторных ПС напряжением 35 кВ должно устанавливаться не менее двух трансформаторов собственных нужд, присоединяемых к разным секциям шин РУ или ко вводам разных основных трансформаторов.

На двухтрансформаторных ПС напряжением 35 кВ и выше в начальный период их работы с одним силовым трансформатором, а также на однотрансформаторных ПС напряжением 110 кВ и выше должны устанавливаться два трансформатора собственных нужд с питанием одного из них от независимого источника питания. На двухтрансформаторных ПС напряжением от 35 кВ до 220 кВ с постоянным оперативным током в начальный период их работы с одним силовым трансформатором при отсутствии на ПС воздушных выключателей и принудительной системы охлаждения силовых трансформаторов разрешается второй трансформатор собственных нужд присоединять в схему ПС аналогично первому.

На ПС напряжением 330 кВ и выше должно предусматриваться резервирование питания собственных нужд от третьего независимого источника питания.

В случае присоединения одного из трансформаторов собственных нужд к внешнему независимому источнику питания должна выполняться проверка на отсутствие сдвига фаз.

Питание посторонних потребителей от сети собственных нужд ПС запрещено.

4.2.226. На ПС с постоянным оперативным током трансформаторы собственных нужд следует присоединять к шинам РУ НН, а при отсутствии таких РУ - непосредственно к выводам НН основных трансформаторов (см. табл. 4.2.13).

На ПС с переменным и выпрямленным оперативным током трансформаторы собственных нужд должны присоединяться на участке между выводами НН основного трансформатора и его выключателем.

При питании оперативных цепей переменного тока или выпрямленного тока от трансформаторов напряжения, присоединенных к питающей ВЛ, трансформаторы собственных нужд присоединяются к шинам НН ПС. В случае питания оперативных цепей переменного тока от трансформаторов собственных нужд последние должны присоединяться к ВЛ, питающим ПС.

## УСТАНОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

4.2.227. Установка сжатого воздуха (далее - пневматическая установка) - это вспомогательный технологический комплекс для получения сжатого воздуха, который необходим для нормального функционирования определенного электрооборудования РУ (воздушных выключателей, пневмоприводов и т.п.).

На вновь сооруженных ПС не устанавливается электрооборудование, для которого требуется применение пневматических установок.

4.2.228. Пневматическая установка ПС состоит из компрессорной установки, пневмоаккумулятора (пневмоаккумуляторов) и пневмосети.

4.2.229. Пневматическая установка на ПС должна предусматривать две степени давления сжатого воздуха:

- компрессорное (повышенное) давление - для компрессорной установки и основного пневмоаккумулятора;

- рабочее давление - для пневмосети и вспомогательного пневмоаккумулятора (при наличии) в соответствии с рабочим давлением воздуха электрооборудования РУ (пневмопотребителей).

Системы компрессорного и рабочего давления должны связываться между собой через перепускные клапаны;

Для поставки сжатого воздуха к выключателям с необходимой точкой росы разрешается дополнительно применять в системе рабочего давления блоки очистки воздуха с использованием физико-химического (адсорбционного) способа осушения воздуха. Количество блоков очистки воздуха должно быть не менее двух на пневматическую установку.

4.2.230. Компрессорную установку сооружают из двух и более компрессорных агрегатов. Количество компрессорных агрегатов определяется расчетом, исходя из обеспечения восстановления сниженного давления в пневмоаккумуляторах не более чем за один час и с учетом одного резервного агрегата.

Устройство компрессорной установки должно соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов».

Для нормальной работы компрессорных агрегатов в помещении компрессорной установки должна поддерживаться температура не ниже 10 °С и не выше 40 °С, для чего предусматривают отопление и приточно-вытяжную систему принудительной вентиляции.

Каждый компрессорный агрегат должен устанавливаться на отдельный фундамент, не связанный с фундаментом здания компрессорной установки.

Спускные клапаны водомасляных отделителей компрессора должны присоединяться к системе дренажа, трубу которой выводят за пределы помещения компрессорной установки в приямок. Дренажная труба должна иметь достаточный уклон и диаметр, чтобы исключить возможность ее засорения и повышения давления в водомасляных отделителях при одновременной работе всех спускных клапанов.

4.2.231. Основной пневмоаккумулятор должен сооружаться из пневмососудов, общая емкость которых должна при неработающих компрессорных агрегатах вмещать объем сжатого воздуха, достаточный для поддержания давления воздуха в пневмосети от максимально допустимого до минимально допустимого как при нормальном режиме работы ПС, так и в послеаварийном режиме, наступающем после одновременного выключения наибольшего количества воздушных выключателей (при режиме работы электроустановок с учетом действия релейной защиты и автоматического повторного включения).

Пневмоаккумуляторы должны содержать объем сжатого воздуха, достаточный для питания пневмоприемников в нормальном режиме работы ПС при условии паузы в работе компрессорных агрегатов в течение не менее двух часов.

Для обеспечения более высокой степени осушения сжатого воздуха должно предусматриваться последовательное соединение не менее трех пневмососудов пневмоаккумулятора на компрессорном давлении.

Устройство пневмоаккумулятора должно соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (с изменениями и дополнениями).

4.2.232. Пневмоаккумулятор должен устанавливаться под открытым небом около здания компрессорной установки. Должна предусматриваться возможность демонтажа и монтажа в процессе эксплуатации любого сосуда пневмоаккумулятора без нарушения нормальной эксплуатации остальных сосудов.

4.2.233. Пневмосеть должна сооружаться по кольцевой схеме, разделенной на отдельные участки с помощью запорных вентилей.

Для каждого значения рабочего давления пневмопотребителей ПС следует выполнять отдельную пневмосеть. Питание воздухом каждой пневмосети обеспечивается двумя магистралями от пневмоаккумулятора.

Устройство пневмосети должно соответствовать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов».

Воздухопроводы пневмосети разрешается прокладывать под открытым небом по конструкциям и стоякам под электрооборудование, в кабельных тоннелях, каналах и лотках рядом с кабелями, а в помещениях - по стенам и потолкам.

Стальные трубы воздухопроводов должны соединяться сваркой в стык; соединения с арматурой - фланцевые.

Магистрали воздухопроводов пневмосети следует прокладывать с уклоном 0,3% с установкой в низших точках выпускных вентилей для продувки сети. Ответвления от магистрали до аппаратов должны прокладываться с уклоном 0,3% в направлении основной магистрали.

4.2.234. Компрессорная установка, за исключением блока очистки воздуха, должна быть полностью автоматизирована и работать без дежурного персонала.

Система автоматического управления должна:

- поддерживать давление в пневмоаккумуляторах и резервуарах выключателей в установленных пределах;

- обеспечивать автоматический пуск и останов рабочих и резервных компрессорных агрегатов;

- осуществлять автоматическую продувку отделителей влаги и масла, автоматическое управление перепускными клапанами;

- предусматривать остановку компрессорных агрегатов при их повреждении и возникновении неполадок и т.п.

Пневматическая установка должна быть оснащена сигнализацией, реагирующей на нарушение нормального режима работы установки.

4.2.235. Вывод из работы (аварийный или запланированный) какого-либо из элементов пневматической установки (компрессорного агрегата, отдельного пневмососуда пневмоаккумулятора, перепускного клапана или участка пневмосети и т.п.) не должен приводить к нарушению снабжения пневмопотребителей ПС сжатым воздухом.

4.2.236. Все элементы пневматической установки должны быть доступны для разборки и очистки.

## Приложение А ГРУППЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ МЕРАМИ

к главе 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» (обязательное)

| Группа | Характеристика ПС | Мощность силового трансформатора |
| --- | --- | --- |
| I | Открытые ПС напряжением 500 кВ и 750 кВ | Независимо от мощности |
|  | Открытые ПС напряжением 220 кВ и 330 кВ | 200 МВ-А и более |
|  | ЗПС напряжением 110 кВ и выше | 63 МВ-А и более |
| II | Открытые ПС напряжением 220 кВ и 330 кВ | От 40 МВ*А до 125 МВ-А |
|  | ЗПС напряжением 220 кВ | 40 МВ-А |
|  | Открытые ПС напряжением 110 кВ и 150 кВ | 63 МВ-А и более |
| III | ПС напряжением 220 кВ | Менее 40 МВ-А |
|  | ПС напряжением 110 кВ и 150 кВ | Менее 63 МВ-А |
|  | ПС напряжением 35 кВ | Менее 80 МВ-А |

## Приложение Б ЗАЩИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ВЕНТИЛЬНЫХ РАЗРЯДНИКОВ ДО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 35 кВ ДО 750 кВ

к главе 4.2 «Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ» (обязательное)

Таблица Б. 1. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования напряжением от 35 кВ до 220 кВ

| Напряжение сети, кВ | Количество присоединенных ВЛ | Длина грозозащитного подхода ВЛ, км | Расстояние от ближайшего РВ, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до силовых трансформаторов при количестве РВ |  |  |  |  | до остального оборудования при количестве РВ |  |  |  |
|  |  |  | III группа |  |  | II группа |  | III группа |  | II группа |  |
|  |  |  | 1РВ |  | 2РВ | 1РВ | 2РВ | 1РВ | 2РВ | 1РВ | 2РВ |
| 35 | 1ВЛ | 0,5* | 20 |  | 30 | - | - | 25 | 40 | - | - |
|  |  | 1,0 | 20 |  | 30 | - | - | 40 | 60 | - | - |
|  |  | 1,5 | 30 |  | 50 | - | - | 60 | 90 | - | - |
|  |  | 2,0 и более | 45 |  | 70 | - | - | 70 | 120 | - | - |
|  | 2ВЛ | 1,0 | 30 |  | 40 | - | - | 50 | 100 | - | - |
|  |  | 1,5 | 50 |  | 60 | - | - | 80 | 120 | - | - |
|  |  | 2,0 и более | 70 |  | 90 | - | - | 90 | 150 | - | - |
|  | Более 2 ВЛ | 1,0 | 40 |  | 50 | - | - | 50 | 100 | - | - |
|  |  | 1,5 | 60 |  | 70 | - | - | 80 | 120 | - | - |
|  |  | 2,0 и более | 90 |  | 100 | - | - | 90 | 150 | - | - |
| 110 | 1ВЛ | 1,0 | 15 |  | 20 | 20 | 50 | 70 | 90 | 80 | 110 |
|  |  | 2,0 | 50 |  | 75 | 70 | 120 | 120 | 150 | 140 | 180 |
|  |  | 3,0 и более | 80 |  | 140 | 120 | 200 | 150 | 200 | 180 | 250 |
| 110 | 2ВЛ | 1,0 | 20 | 30 |  | 30 | 75 | 100 | 130 | 120 | 170 |
|  |  | 2,0 | 60 | 90 |  | 70 | 150 | 200 | 200 | 220 | 250 |
|  |  | 3,0 и более | 80 | 140 |  | 130 | 250 | 200 | 200 | 220 | 250 |
|  | От 3ВЛ до 6ВЛ | 1,0 | 30 | 40 |  | 40 | 100 | 100 | 130 | 120 | 170 |
|  |  | 2,0 | 70 | 100 |  | 90 | 190 | 200 | 200 | 220 | 250 |
|  |  | 3,0 и более | 95 | 150 |  | 140 | 250 | 200 | 200 | 220 | 250 |
|  | Более 6 ВЛ | 1,0 | 30 | 40 |  | 40 | 100 | Без ограничения |  | Без ограничения |  |
|  |  | 2,0 | 70 | 100 |  | 90 | 190 |  |  |  |  |
|  |  | 3,0 и более | 95 | 150 |  | 140 | 250 |  |  |  |  |
| 150,220 | 1ВЛ | 2,0 | - | - |  | 10 | 35 | 60 | 90 | 75 | 130 |
|  |  | 2,5 | - | - |  | 15 | 70 | 80 | 120 | 100 | 180 |
|  |  | 3,0 и более | - | - |  | 40 | 90 | 100 | 160 | 140 | 230 |
|  | 2ВЛ | 2,0 | - | - |  | 35 | 60 | 90 | 120 | 100 | 150 |
|  |  | 2,5 | - | - |  | 65 | 90 | 120 | 160 | 140 | 220 |
|  |  | 3,0 и более | - | - |  | 85 | 110 | 150 | 200 | 180 | 300 |
|  | 3-5 ВЛ 150 кВ, 3 ВЛ 220 кВ | 2,0 | - | - |  | 45 | 65 | 90 | 120 | 100 | 150 |
|  |  | 2,5 | - | - |  | 80 | 90 | 120 | 160 | 140 | 220 |
|  |  | 3,0 и более | - | - |  | 100 | 120 | 150 | 200 | 180 | 300 |
|  | Более 5 ВЛ 150 кВ, более ЗВЛ 220 кВ | 2,0 | - | - |  | 45 | 65 | Без ограничения |  | Без ограничения |  |
|  |  | 2,5 | - | - |  | 80 | 90 |  |  |  |  |
|  |  | 3,0 и более | - | - |  | 100 | 120 |  |  |  |  |
| * Для ПС напряжением 35 кВ при условиях 4.2.168. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.2. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования напряжением 330 кВ

| Характеристика РУ | Количество РВ |  | Длина грозозащитного подхода ВЛ, км | Расстояние от ближайшего РВ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | около силовых трансформаторов | в звене присоединения ВЛ |  | до силовых трансформаторов* | до трансформаторов напряжения* | до остального оборудования |
| Блок ВЛ + АТ | 1 | - | 2,5 | Грозозащита не обеспечена |  |  |
|  |  |  | 3,0 | 20 | 30 | 110 |
|  |  |  | 4,0 и более | 50 | 85 | 130 |
|  | 1 | 1 | 2,5 | Грозозащита не обеспечена |  |  |
|  |  |  | 3,0 | 20 | 100 | 270** |
|  |  |  | 4,0 и более | 90 | 250 | 340** |
| Треугольник 2 ВЛ + АТ | 1 | - | 2,5 | 50 | 120 | 350 |
|  |  |  | 3,0 и более | 80 | 150 | 380 |
| Четырехугольник 2ВЛ + 2АТ | 2 | - | 2,5 | 80 | 320 | 1000 |
|  |  |  | 3,0 и более | 140 | 470 | 1000 |
| 3 ВЛ + 2 AT | 2 | - | 2,5 | 80 | 400 | 1000 |
|  |  |  | 3,0 и более | 140 | 1000 | 1000 |
| 3 ВЛ + АТ | 1 | - | 2,5 | 70 | 200 | 1000 |
|  |  |  | 3,0 и более | 100 | 700 | 1000 |
| * В случае применения на грозозащитных подходах ВЛ опор с горизонтальным расположением проводов разрешено увеличивать расстояния: - от РВ до силовых трансформаторов - в 2 раза; - от РВ до трансформаторов напряжения - в 1,5 раза. ** Расстояние от РВ, установленного около силового трансформатора. |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.З. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования напряжением 500 кВ

| Характеристика РУ | Количество РВ |  | Расстояние от ближайшего РВ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | около силовых трансформаторов | в звене присоединения ВЛ | до силовых трансформаторов | до трансформаторов напряжения | до остального оборудования |
| Блок ВЛ + AT | 1 | 1 | 95 | 150*** | 150*** |
| Треугольник 2 ВЛ + АТ | 1 | 1 | 130 | 350*** | 350*** |
| Четырехугольник 2ВЛ + 2АТ | 2 | - | 160 | 350 | 800 |
| 2ВЛ + 2АТ | 2 | - | 240 | 450 | 900 |
| 2 ВЛ + АТ | 1 | - | 175 | 400 | 600 |
| *** Расстояние от РВ, установленного в звене присоединения ВЛ. |  |  |  |  |  |

Таблица Б. 4. Наибольшие защитные расстояния от РВ до электрооборудования напряжением 750 кВ

| Характеристика РУ | Количество РВ |  |  | Расстояние от ближайшего РВ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | около силовых трансформаторов | около ШР | в звене присоединения ВЛ | до силовых трансформаторов | до трансформаторов напряжения | до остального оборудования |
| В Л + AT + ШР | 1 | 1 | 1 | 75 | 200 | 1000 |
| В Л + AT + 2 ШР | 1 | 2 | - | 75 | 140 | 350 |
| То же | 1 | 2 | 1 | 140 | 230 | 1000 |
| ВЛ + 2 AT + ШР | 2 | 1 | - | 50 | 140 | 350 |
| То же | 2 | 1 | 1 | 130 | 230 | 1000 |
| 2ВЛ + АТ + 2ШР | 1 | 2 | - | 100 | 120 | 350 |
| 2ВЛ + 2АТ + 2ШР | 2 | 2 | - | 120 | 120 | 350 |

# ГЛАВА 4.3 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ И УСТАНОВКИ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные преобразовательные подстанции и установки с полупроводниковыми преобразовательными агрегатами мощностью 100 кВт и более в единице, предназначенные для питания промышленных потребителей.

Правила не распространяются на тяговые подстанции электрифицированных железных дорог и на специальные преобразовательные установки, например для газоочистки, лабораторий и т.п.

4.3.2. Преобразовательные подстанции и установки должны удовлетворять требованиям других глав в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

4.3.3. Преобразовательным агрегатом называется комплект оборудования, состоящий из одного или нескольких полупроводниковых преобразователей, трансформатора, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы агрегата.

Полупроводниковым преобразователем называется комплект полупроводниковых вентилей (неуправляемых или управляемых), смонтированных на рамах или в шкафах, с системой воздушного или водяного охлаждения, а также приборов и аппаратуры, необходимых для пуска и работы преобразователя.

4.3.4. Класс напряжения отдельных элементов преобразовательного агрегата, в соответствии с которым устанавливаются допустимые наименьшие расстояния между частями, находящимися под напряжением, от этих частей до земли, ограждений, а также ширина проходов, необходимость устройства блокировок дверей определяются:

1) для трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов - по наибольшему действующему значению напряжения между каждыми двумя выводами, а также между каждым выводом и заземленными деталями этих аппаратов;

2) для полупроводникового преобразователя - по наибольшему действующему значению напряжения между каждыми двумя выводами на стороне переменного тока.

Класс напряжения комплектного устройства, состоящего из преобразователя, трансформатора, реакторов и т.п. и смонтированного в общем корпусе, определяется наибольшими значениями напряжений, указанных в пп. 1 и 2.

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.3.5. На преобразовательных подстанциях и установках, предназначенных для питания промышленных потребителей, должны применяться полупроводниковые преобразователи.

4.3.6 На преобразовательных подстанциях и установках должны быть предусмотрены меры по ограничению:

- влияния подстанции (установки) на качество электрической энергии в питающей сети до значений, оговоренных в ГОСТ 13109-67*;

- радиопомех, создаваемых подстанцией (установкой), до значений, оговоренных в общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех.

4.3.7. На преобразовательных подстанциях и установках следует предусматривать устройства для компенсации реактивной мощности в объеме, определяемом технико-экономическим расчетом.

4.3.8. Степень резервирования питания собственных нужд преобразовательных подстанций и установок должна соответствовать степени резервирования питания преобразовательных агрегатов.

4.3.9. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы телефонной связью, а также пожарной сигнализацией и другими видами сигнализации, которые требуются по условиям их работы.

4.3.10. Преобразовательные подстанции и установки должны быть оборудованы устройствами для продувки электрооборудования сухим, очищенным от пыли и свободным от масла сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа от передвижного компрессора или от сети сжатого воздуха, а также промышленными передвижными пылесосами.

4.3.11. Для монтажа, разборки и сборки преобразователей и другого оборудования следует, как правило, предусматривать инвентарные (применяемые стационарно или передвижные) подъемно-транспортные устройства.

4.3.12. На преобразовательных подстанциях и установках должны быть предусмотрены пункты питания для переносных электроинструментов, машин для уборки помещений и переносных светильников. Для питания переносных светильников следует применять напряжение не выше 42 В.

## ЗАЩИТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

4.3.13. Трансформатор преобразовательного агрегата в зависимости от типовой мощности и первичного напряжения должен быть оборудован следующими устройствами защиты:

1. Максимальной токовой защитой мгновенного действия от многофазных замыканий в обмотках и на выводах трансформатора и, если это возможно, от КЗ в преобразователе, действующей на отключение.

Защита должна быть отстроена по току срабатывания от толчков тока намагничивания при включении ненагруженного трансформатора и от возможных толчков тока нагрузки; защита, как правило, должна быть селективной по отношению к автоматическим выключателям на стороне выпрямленного напряжения и к предохранителям полупроводниковых преобразователей.

Должно быть обеспечено срабатывание защиты при всех предусмотренных значениях вторичного напряжения трансформатора для возможных значений коэффициента трансформации.

В установках с первичным напряжением выше 1 кВ максимальная токовая защита, как правило, должна выполняться двухфазной в трехрелейном исполнении.

В установках с первичным напряжением до 1 кВ защиту трансформатора следует выполнять автоматическим выключателем, имеющим максимальные токовые расцепители в двух фазах при изолированной нейтрали и в трех фазах при глухозаземленной нейтрали сети первичного напряжения.

2. Газовой защитой от внутренних повреждений и понижения уровня масла в трансформаторе.

Газовая защита должна устанавливаться на трансформаторах мощностью 1 МВ-А и более, а для внутрицеховых преобразовательных подстанций и установок - на трансформаторах мощностью 0,4 МВ-А и более. Газовая защита должна действовать на сигнал при слабых газообразованиях и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании.

В зависимости от наличия персонала или сроков его прибытия после появления сигнала, а также от конструкции газового реле может предусматриваться действие защиты на отключение при дальнейшем понижении уровня масла. Для защиты от понижения уровня масла может быть применено отдельное реле уровня в расширителе трансформатора.

3. Защитой от повышения давления (реле давления) герметичных трансформаторов с действием ее на сигнал для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ-А и с действием на отключение для трансформаторов мощностью более 0,63 МВ-А.

4. Защитой от перенапряжений на стороне вторичного напряжения трансформатора при выпрямленном напряжении 600 В и выше.

5. Пробивным предохранителем, установленным в нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения трансформатора, при вторичном напряжении до 1 кВ.

Устройства защиты с действием на отключение должны действовать на выключатель, установленный на стороне первичного напряжения трансформатора, и при необходимости на автоматический выключатель на стороне выпрямленного тока преобразовательного агрегата.

4.3.14. Полупроводниковый преобразователь в зависимости от мощности, значения выпрямленного напряжения, типа, назначения и режима работы дополнительно к защите по 4.3.13 должен быть оборудован:

1. Быстродействующими предохранителями в каждой параллельной ветви для защиты отдельных или нескольких последовательно соединенных вентилей. При перегорании двух и более предохранителей должно производиться автоматическое отключение преобразовательного агрегата. Следует предусматривать сигнализацию, реагирующую на перегорание предохранителей.

2. Быстродействующим неполяризованным автоматическим выключателем в одном полюсе на стороне выпрямленного напряжения для защиты от междуполюсных замыканий за преобразователем и для защиты от опрокидывания инвертора в реверсивных преобразовательных агрегатах при работе по схеме блок - преобразователь - потребитель.

Количество автоматических выключателей, необходимых для защиты преобразователя, определяется, кроме того, схемой силовых цепей преобразователя и потребителя.

3. Защитой снятия импульсов управления или сдвига импульсов управления в сторону увеличения угла регулирования тиристорных преобразователей для предотвращения сверхтоков.

4. Быстродействующим неполяризованным автоматическим выключателем в одном полюсе при работе одного или параллельной работе нескольких полупроводниковых преобразователей на общие сборные шины.

Защитой от внутренних и внешних перенапряжений.

4.3.15. Преобразовательный агрегат должен быть оборудован устройствами защиты, контроля и сигнализации, действующими при следующих ненормальных режимах работы:

- Превышение допустимой температуры масла или негорючей жидкости трансформатора.

- Превышение допустимой температуры воды, охлаждающей полупроводниковый преобразователь.

- Перегорание предохранителя в силовой цепи полупроводникового вентиля.

- Прекращение действия воздушного или водяного охлаждения.

- Длительная перегрузка преобразовательного агрегата.

- Отсутствие управляющих импульсов.

- Повреждение (снижение уровня) изоляции установки.

- Нарушение работы в других устройствах собственных нужд преобразовательного агрегата, препятствующих его нормальной работе.

4.3.16. На преобразовательных подстанциях (установках) с дежурством персонала или при контроле их работы диспетчером устройства защиты, контроля и сигнализации, указанные в 4.3.15, пп. 1-5, 7 и 8, должны действовать на сигнал, а указанные в4.3.15, п. 6, -на отключение преобразовательного агрегата.

На преобразовательных подстанциях (установках) без дежурства персонала и без передачи сигналов на диспетчерский пункт устройства защиты, контроля и сигнализации, перечисленные в 4.3.15, должны действовать на отключение преобразовательного агрегата.

В отдельных случаях исходя из местных условий допускается действие устройств, указанных в 4.3.15, пп. 1, на сигнал.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.3.17. Трансформатор, регулировочный автотрансформатор, уравнительные реакторы, анодные делители и фильтровые реакторы, относящиеся к одному преобразовательному агрегату, могут устанавливаться в общей камере.

Установка маслонаполненного оборудования должна производиться в соответствии с требованиями гл. 5.1. На комплектные преобразовательные подстанции и установки распространяются также требования, указанные в 4.2.111, 4.2.112.

4.3.18. Полупроводниковые преобразователи допускается устанавливать совместно с другим оборудованием электротехнических или производственных помещений, если этому не препятствуют условия окружающей среды (сильные магнитные поля, температура, влажность, запыленность и т.п.).

4.3.19. В производственных помещениях полупроводниковые преобразователи следует устанавливать в шкафах.

4.3.20. Двери шкафов преобразователей при выпрямленном напряжении выше 1 кВ вне зависимости от места установки шкафов (электротехническое или производственное помещение) должны быть снабжены блокировкой, отключающей преобразователь со стороны переменного и со стороны выпрямленного тока и не позволяющей включить его при открытых дверях. Двери шкафов преобразователей, устанавливаемых вне электропомещений, должны быть снабжены внутренними замками, отпираемыми специальными ключами.

4.3.21. Открытые полупроводниковые преобразователи, т.е. такие, которые имеют доступные для прикосновения части, находящиеся под напряжением, следует устанавливать только в электропомещениях. При этом преобразователи выше 1 кВ должны иметь сплошное или сетчатое ограждение высотой не менее 1,9 м. Ячейки сетки ограждения должны быть размером не более 25 х 25 мм. Двери ограждений должны иметь блокировку, отключающую преобразователь без выдержки времени как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного тока при открывании дверей.

4.3.22. Открытые преобразователи до 1 кВ могут устанавливаться:

1. На участках пола, изолированных от земли. При этом пол должен быть покрыт слоем изоляции под самим преобразователем и в зоне до 1,5 м от проекции преобразователя. Слой изоляции должен быть механически достаточно прочным и рассчитанным на 10-кратное рабочее напряжение выпрямленного тока. Стены и заземленные предметы, расположенные на расстоянии по горизонтали менее 1,5 м от проекции преобразователя, должны быть покрыты таким же слоем изоляции на высоту 1,9 м либо должны быть защищены изолированными от земли ограждениями.

Преобразователь должен быть огражден поручнями или шнуром из изолированных материалов на изолированных стойках. Ширина прохода в свету от преобразователя до изолированных от земли ограждений, стен и других предметов должна быть не менее 1 м.

2. На неизолированном полу. При этом преобразователи должны иметь сплошные или сетчатые индивидуальные ограждения высотой не менее 1,9 м. Двери ограждения должны иметь блокировку, аналогичную указанной в 4.3.20 блокировке дверей шкафов, или запираться на замок. В последнем случае над дверями ограждения или на стене должна быть выполнена сигнализация об отключении преобразователя как со стороны переменного, так и со стороны выпрямленного напряжения.

Измерительные приборы, установленные на корпусе преобразователя, должны быть расположены и смонтированы таким образом, чтобы персонал мог следить за показаниями приборов, не заходя за ограждение преобразователя.

4.3.23. Несколько открытых преобразователей, относящихся к одному преобразовательному агрегату, допускается ограждать одним общим ограждением.

4.3.24. При установке открытых преобразователей до 1 кВ на неизолированном полу в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:

1) от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных ограждений, стен и т.п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей, 50 мм;

2) от частей одного преобразователя, находящихся под напряжением, до заземленных частей другого преобразователя, заземленных ограждений, стен и т.п. со стороны обслуживания 1,5 м;

3) между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до заземленных ограждений, стен и т.п. со стороны обслуживания 0,8 м;

4) между частями, находящимися под напряжением, разных преобразователей со стороны обслуживания 2,0 м.

Расстояния, указанные в п. 2-4, установлены из условия обеспечения захода обслуживающего персонала внутрь ограждений без снятия напряжения с преобразователей.

При установке открытых преобразователей выше 1 кВ в электропомещениях расстояния по горизонтали должны быть не менее:

- от частей преобразователя, находящихся под напряжением, до ограждений, стен и т.п. со стороны, где не требуется обслуживание преобразователей: при напряжении 3 кВ - 165 мм, 6 кВ - 190 мм, 10 кВ - 220 мм;

- между заземленными частями разных преобразователей, а также от заземленных частей преобразователя до ограждений, стен и т.п. со стороны обслуживания - 0,8 м; это расстояние установлено из условия обеспечения обслуживания преобразователя при отсутствии напряжения.

4.3.25. В установках, в которых преобразовательный агрегат состоит из двух или более преобразователей и, кроме того, требуется работа части преобразователей при отсутствии напряжения на остальных, электрические соединения отдельных элементов должны быть выполнены так, чтобы имелась возможность отключения каждого преобразователя со стороны переменного и со стороны выпрямленного напряжений.

4.3.26. При установке шкафов с электрооборудованием преобразовательных агрегатов в один ряд ширина прохода со стороны дверей или съемных стенок должна быть не менее 1 м; при открытой на 90° двери шкафа допускается сужение прохода до 0,6 м.

При двухрядном расположении шкафов ширина прохода обслуживания между шкафами должна быть не менее 1,2 м; при открытых на 90° дверях двух шкафов, расположенных один против другого, между дверями должен оставаться проход шириной не менее 0,6 м.

При установке электрооборудования в шкафах на выдвижных тележках ширина проходов должна быть не менее:

- при однорядном размещении шкафов - длины тележки плюс 0,6 м;

- при двухрядном размещении - длины тележки плюс 0,8 м.

Во всех случаях ширина проходов должна быть не менее размера тележки по диагонали.

4.3.27. Аноды преобразователей и их охладители должны быть окрашены в яркий цвет, отличный от цвета остальных частей преобразователя.

4.3.28. На корпусе преобразователя должны быть нанесены предупреждающие знаки с указанием напряжения преобразователя при холостом ходе.

4.3.29. В установках с полупроводниковыми преобразователями изоляция цепей, связанных с вентильными обмотками преобразовательных трансформаторов, цепей управления и «сеточной» защиты, а также цепей, которые могут оказаться под потенциалом вентильных обмоток при пробое изоляции, должна выдерживать в течение 1 мин следующее испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц:

Номинальное напряжение цепей, В	До 60	220	500	Выше 500

Испытательное напряжение, кВ	1	1,5	2	2,5Ud0+1, но не менее 3

Ud0 - выпрямленное напряжение холостого хода.

За номинальное напряжение изоляции принимается наибольшее из номинальных напряжений (действующее значение), воздействующих на изоляцию в проверяемой цепи.

4.3.30. Первичные цепи выпрямленного тока должны иметь изоляцию, соответствующую их рабочему напряжению.

## ОХЛАЖДЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

4.3.31. Для обеспечения температурного режима преобразователей, требуемого заводом-изготовителем, должны быть предусмотрены устройства для их охлаждения. Способы охлаждения, температура охлаждающей воды или воздуха и их расход задаются заводом-изготовителем.

4.3.32. При воздушном охлаждении преобразователей содержание пыли в воздухе не должно превышать 0,7 мг/м3. При большей концентрации пыли должна быть предусмотрена очистка воздуха.

4.3.33. При воздушном охлаждении преобразователей воздуховод каждого преобразователя должен иметь заслонку (шибер), обеспечивающую прекращение подачи воздуха к преобразователю вне зависимости от подачи воздуха к другим преобразователям.

4.3.34. При охлаждении преобразователей водой, как правило, следует применять замкнутую циркуляционную систему.

Вода по своим химическим и физическим свойствам (химический состав, электропроводность, жесткость, содержание механических примесей) должна соответствовать требованиям завода-изготовителя.

4.3.35. При охлаждении преобразователей водой по проточной и по циркуляционной системам трубопроводы, подводящие и отводящие охлаждающую воду, должны быть изолированы от охладительной системы, имеющей потенциал преобразователя.

Изоляция должна быть выполнена в виде изоляционных труб или шлангов между преобразователем и теплообменником (при циркуляционной системе) или между преобразователем и водопроводом (при проточной системе). Длина изоляционных труб и шлангов должна быть не менее задаваемой заводом-изготовителем преобразователей. При проточной системе охлаждения изоляцию между преобразователем и сточной трубой допускается осуществлять посредством струи воды, свободно падающей в приемную воронку.

4.3.36. При применении в качестве охлаждающей жидкости антикоррозионных растворов, имеющих высокую проводимость, оборудование охладительной установки (теплообменник, насос, подогреватели), имеющее в этом случае потенциал корпуса преобразователя, должно быть установлено на изоляторах, а трубопроводы между охладительной установкой и преобразователем в случае доступности их для прикосновения при работающем преобразователе должны выполняться из изоляционных труб или шлангов. Охлаждающую воду следует подавать в теплообменник через изоляционную вставку (шланг или трубу). Если охладительная установка находится вне ограждения преобразователя, она должна иметь сетчатое или сплошное ограждение, отвечающее требованиям 4.3.22, п. 2, при этом блокировка дверей ограждения должна обеспечивать отключение насоса и подогревателя теплообменника при открывании дверей.

4.3.37. Вентили для регулирования количества охлаждающей воды должны быть установлены в безопасном и удобном для обслуживания месте. В зависимости от места нахождения они должны быть изолированы от земли или заземлены.

4.3.38. Степень резервирования обеспечения преобразовательной подстанции (установки) водой должна соответствовать степени резервирования питания ее электроэнергией.

4.3.39. Для контроля за работой охлаждающих устройств должно быть установлено достаточное количество контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (термометры, манометры, реле давления и протекания, расходомеры и т.п.).

## ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4.3.40. В помещениях преобразовательных подстанций и установок должно быть предусмотрено отопление.

4.3.41. В холодное время при неработающем оборудовании отопление должно обеспечивать температуру не ниже: в помещении преобразовательных агрегатов +16 °С, в помещениях теплообменников +10 °С. Во всех остальных помещениях должна быть обеспечена температура, указанная в санитарных нормах.

4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше +40 °С.

4.3.43. В помещениях подстанции (установки) должны быть приняты меры для удаления избыточной теплоты, выделяемой преобразовательными агрегатами, аппаратурой, резисторами и другим оборудованием при работе установки.

4.3.44. В устройстве общеобменной вентиляции, используемой для удаления избыточной теплоты из помещений, должна быть предусмотрена очистка воздуха от пыли.

4.3.45. Рекомендуется предусматривать раздельные системы вентиляции для первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается устройство общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок (шиберов), позволяющих прекратить подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара.

4.3.46. Преобразовательные подстанции и установки должны быть обеспечены водой исходя из потребности для охлаждения преобразовательных агрегатов и для санитарно-технических устройств.

4.3.47. Водопровод должен быть оборудован сетчатыми фильтрами, исключающими попадание крупных включений в систему охлаждения преобразователей.

## СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- Здания преобразовательных подстанций и помещения преобразовательных установок следует относить к производствам категории Г по СНиП.

- Стены помещений преобразователей должны быть оштукатурены и окрашены до потолка светлой масляной краской, а потолки - побелены. Окраска и отделка остальных помещений производятся в соответствии с их назначением.

- Полы помещений преобразователей должны иметь покрытие, не допускающее образования пыли (например, цемент с мраморной крошкой, метлахская плитка).

- В перекрытиях и стенах помещений следует предусматривать монтажные люки или проемы для транспортировки тяжелого и громоздкого оборудования. Люки должны быть расположены в зоне действия грузоподъемного устройства. Перекрытие люка должно иметь ту же степень огнестойкости, что и перекрытие помещения, в котором люк расположен.

- Подвал помещений должен иметь гидроизоляцию и дренажное устройство.

- Кабельные туннели, входящие в здания преобразовательных подстанций или помещения преобразовательных установок, в месте их примыкания к зданиям (помещениям) должны быть отделены от них перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч, и дверями, имеющими предел огнестойкости не менее 0,6 ч. Двери должны открываться в сторону помещения подстанции (установки) и иметь самозапирающийся замок, отпираемый без ключа со стороны туннеля.

# ГЛАВА 4.4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.

Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специального назначения.

4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, относятся к взрывоопасным класса В-Ia (см. также 4.4.29 и 4.4.30).

Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Выбор электронагревательных устройств, светильников, электродвигателей вентиляции и электропроводок для основных и вспомогательных помещений аккумуляторных батарей, а также установка и монтаж указанного электрооборудования должны производиться в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 7.3.

- Зарядное устройство должно иметь мощность и напряжение, достаточные для заряда аккумуляторной батареи на 90% номинальной емкости в течение не более 8 ч при предшествующем 30-минутном разряде.

- Аккумуляторная установка должна быть оборудована вольтметром с переключателем и амперметрами в цепях зарядного, подзарядного устройств и аккумуляторной батареи.

- Для зарядных и подзарядных двигателей-генераторов должны предусматриваться устройства для их отключения при появлении обратного тока.

- В цепи аккумуляторной батареи, как правило, должен устанавливаться автоматический выключатель, селективный по отношению к защитным аппаратам сети.

- Подзарядное устройство должно обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах батареи в пределах ± 2%.

4.4.9. Аккумуляторные установки, в которых применяется режим заряда батарей с напряжением не более 2,3 В на элемент, должны иметь устройство, не допускающее самопроизвольного повышения напряжения до уровня выше 2,3 В на элемент.

4.4.10. Выпрямительные установки, применяемые для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей, должны присоединяться со стороны переменного тока через разделительный трансформатор.

4.4.11. Шины постоянного тока должны быть снабжены устройством для постоянного контроля изоляции, позволяющим оценивать значение сопротивления изоляции и действующим на сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из полюсов до 20 кОм в сети 220 В, 10 кОм в сети 110 В, 5 кОм в сети 48 В и 3 кОм в сети 24 В.

4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.

4.4.13. В помещении аккумуляторной батареи один светильник должен быть присоединен к сети аварийного освещения.

4.4.14. Аккумуляторы должны устанавливаться на стеллажах или на полках шкафа. Расстояния по вертикали между стеллажами или полками шкафа должны обеспечивать удобное обслуживание аккумуляторной батареи. Аккумуляторы могут устанавливаться в один ряд при одностороннем их обслуживании или в два ряда при двустороннем.

В случае применения сдвоенных стеклянных сосудов они рассматриваются как один аккумулятор.

4.4.15. Стеллажи для установки аккумуляторов должны быть выполнены, испытаны и маркированы в соответствии с требованиями ГОСТ или технических условий; они должны быть защищены от воздействия электролита стойким покрытием.

4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

4.4.17. Проходы для обслуживания аккумуляторных батарей должны быть шириной в свету между аккумуляторами не менее 1 м при двустороннем расположении аккумуляторов и 0,8 м при одностороннем. Размещение аккумуляторных батарей должно производиться с соблюдением требований ГОСТ на стеллажи для стационарных установок электрических аккумуляторов.

4.4.18. Расстояние от аккумуляторов до отопительных приборов должно быть не менее 750 мм. Это расстояние может быть уменьшено при условии установки тепловых экранов из несгораемых материалов, исключающих местный нагрев аккумуляторов.

4.4.19. Расстояния между токоведущими частями аккумуляторов должны быть не менее 0,8 м при напряжении выше 65 В до 250 В в период нормальной работы (не заряда) и 1 м - при напряжении выше 250 В.

При установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов не должно превышать 65 В в период нормальной работы (не заряда).

Электрооборудование, а также места соединения шин и кабелей должны быть расположены на расстоянии не менее 1 м от негерметичных аккумуляторов и не менее 0,3 м ниже самой низкой точки потолка.

4.4.20. Ошиновка аккумуляторных батарей должна выполняться медными или алюминиевыми неизолированными шинами или одножильными кабелями с кислотостойкой изоляцией.

Соединения и ответвления медных шин и кабелей должны выполняться сваркой или пайкой, алюминиевых - только сваркой. Соединение шин с проходными стержнями выводной плиты должно выполняться сваркой.

Места присоединения шин и кабелей к аккумуляторам должны облужи-ваться.

Электрические соединения от выводной плиты из помещения аккумуляторной батареи до коммутационных аппаратов и распределительного щита постоянного тока должны выполняться одножильными кабелями или неизолированными шинами.

4.4.21. Неизолированные проводники должны быть дважды окрашены кислотостойкой, не содержащей спирта краской по всей длине, за исключением мест соединения шин, присоединения к аккумуляторам и других соединений. Неокрашенные места должны быть смазаны техническим вазелином.

4.4.22. Расстояние между соседними неизолированными шинами определяется расчетом на динамическую стойкость. Указанное расстояние, а также расстояние от шин до частей здания и других заземленных частей должно быть в свету не менее 50 мм.

4.4.23. Шины должны прокладываться на изоляторах и закрепляться на них шинодержателями.

Пролет между опорными точками шин определяется расчетом на динамическую стойкость (с учетом 4.4.22), но должен быть на более 2 м. Изоляторы, их арматура, детали для крепления шин и поддерживающие конструкции должны быть электрически и механически стойкими против длительного воздействия паров электролита. Заземление поддерживающих конструкций не требуется.

4.4.24. Выводная плита из помещения аккумуляторной батареи должна быть стойкой против воздействия паров электролита. Рекомендуется применять плиты из пропитанного парафином асбоцемента, эбонита и т.п. Применение для плит мрамора, а также фанеры и других материалов слоистой структуры не допускается.

При установке плит в перекрытии плоскость плиты должна возвышаться над ним не менее чем на 100 мм.

4.4.25. При выборе и расчете аккумуляторной батареи следует учитывать уменьшение ее емкости при температуре в помещении аккумуляторной батареи ниже + 15 °С.

## СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.4.26. Стационарные аккумуляторные батареи должны устанавливаться в специально предназначенных для них помещениях. Допускается установка в одном помещении нескольких кислотных батарей.

4.4.27. Помещения аккумуляторных батарей относятся к производствам категории Е и должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости по противопожарным требованиям СНиП И-2-80 Госстроя СССР.

Двери и оконные рамы могут быть деревянными.

4.4.28. Аккумуляторные батареи рекомендуется устанавливать в помещениях с естественным освещением; для окон необходимо применять матовое или покрытое белой клеевой краской стекло.

Помещения аккумуляторных батарей допускается выполнять без естественного освещения; допускается также размещение их в сухих подвальных помещениях. В этих случаях не требуется применения легкосбрасываемых панелей.

4.4.29. Переносные аккумуляторы закрытого типа (например, стартерные), применяемые для питания стационарных электроустановок, а также открытые аккумуляторные батареи до 60 В общей емкостью не более 72 А • ч могут устанавливаться как в отдельном помещении с вентиляцией, имеющей естественное побуждение, так и в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении, в вентилируемых металлических шкафах с удалением воздуха вне помещения. Переносные аккумуляторы закрытого типа, работающие в режиме разряда или постоянного подзаряда, заряд которых производится вне места их установки, могут быть установлены и в металлических шкафах с жалюзи без удаления воздуха вне помещения.

При соблюдении указанных условий класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.

4.4.30. Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво-и пожароопасности не изменяется.

4.4.31. Помещение аккумуляторной батареи должно быть:

- расположено возможно ближе к зарядным устройствам и распределительному щиту постоянного тока;

- изолировано от попаданий в него пыли, испарений и газа, а также от проникновения воды через перекрытие;

- легко доступно для обслуживающего персонала.

Кроме того, помещение аккумуляторной батареи не следует размещать вблизи источников вибрации и тряски.

4.4.32. Вход в помещение аккумуляторной батареи должен осуществляться через тамбур. Устройство входа из бытовых помещений не допускается.

Тамбур должен иметь такие размеры, чтобы дверь из помещения аккумуляторной батареи в тамбур можно было открывать и закрывать при закрытой двери из тамбура в смежное помещение; площадь тамбура должна быть не менее 1,5 м2. Двери тамбура должны открываться наружу и должны быть снабжены самозапирающимися замками, допускающими открывание их без ключа с внутренней стороны.

На дверях должны быть надписи: «Аккумуляторная», «Огнеопасно», «С огнем не входить», «Курение запрещается».

4.4.33. При помещениях аккумуляторных батарей должна быть отдельная комната для хранения кислоты, сепараторов, принадлежностей и для приготовления электролита площадью не менее 4 м2.

4.4.34. Потолки помещений аккумуляторных батарей должны быть, как правило, горизонтальными и гладкими. Допускаются потолки с выступающими конструкциями или наклонные при условии выполнения требований 4.4.43.

4.4.35. Полы помещений аккумуляторных батарей должны быть строго горизонтальными, на бетонном основании с кислотостойким покрытием (керамические кислотостойкие плитки с заполнением швов кислотостойким материалом или асфальт).

При установке стеллажей на асфальтовом покрытии должны быть применены опорные площадки из прочного кислотостойкого материала. Установка стеллажей непосредственно на асфальтовое покрытие не допускается.

Внутри помещений аккумуляторной батареи и кислотной, а также у дверей этих помещений должен быть устроен плинтус из кислотостойкого материала.

4.4.36. Стены, потолки, двери и оконные рамы, вентиляционные короба (с наружной и внутренней сторон), металлические конструкции и другие части помещений аккумуляторных батарей должны окрашиваться кислотостойкой краской.

4.4.37. При размещении аккумуляторов в вытяжных шкафах внутренняя поверхность шкафов должна быть окрашена кислотостойкой краской.

4.4.38. В помещениях аккумуляторных батарей с номинальным напряжением более 250 В в проходах для обслуживания должны устанавливаться деревянные решетки, изолирующие персонал от пола.

4.4.39. При применении инвентарных вентиляционных устройств должны быть предусмотрены места для их установки и выводы к ним коробов приточно-вытяжной вентиляции помещения аккумуляторной батареи.

## САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.4.40. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент, должны быть оборудованы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Для помещений аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда при напряжении до 2,3 В на элемент, должно быть предусмотрено применение стационарных или инвентарных устройств принудительной приточно-вытяжной вентиляции на период формовки батарей и контрольных перезарядов.

Требуемый объем свежего воздуха V, м3/ч, определяется по формуле:

V =0,07Iзарn,

где Iзар - наибольший зарядный ток, А; п - количество элементов аккумуляторной батареи; при этом концентрация серной кислоты в воздухе помещения аккумуляторной батареи должна быть не более указанной в СН 245-71* «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» Госстроя СССР.

Кроме того, для вентиляции помещений аккумуляторных батарей должна быть выполнена естественная вытяжная вентиляция, которая обеспечивает не менее чем однократный обмен воздуха в час. В тех случаях, когда естественная вентиляция не может обеспечить требуемую кратность обмена воздуха, должна применяться принудительная вытяжная вентиляция.

4.4.41. Вентиляционная система помещений аккумуляторной батареи должна обслуживать только аккумуляторные батареи и кислотную. Выброс газов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м. Шахта должна быть защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Включение вентиляции в дымоходы или в общую систему вентиляции здания запрещается.

4.4.42. При устройстве принудительной вытяжной вентиляции вентилятор должен иметь взрывобезопасное исполнение.

4.4.43. Отсос газов должен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со стороны, противоположной притоку свежего воздуха.

Если потолок имеет выступающие конструкции или наклон, то должна быть предусмотрена вытяжка воздуха соответственно из каждого отсека или из верхней части пространства под потолком.

Расстояние от верхней кромки верхних вентиляционных отверстий до потолка должно быть не более 100 мм, а от нижней кромки нижних вентиляционных отверстий до пола - не более 300 мм.

Поток воздуха из вентиляционных каналов не должен быть направлен непосредственно на поверхность электролита аккумуляторов.

Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами.

Применение инвентарных вентиляционных коробов в помещениях аккумуляторных батарей не допускается.

Скорость воздуха в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных при работе вентиляционных устройств должна соответствовать требованиям СН 245-71*.

4.4.44. Температура в помещениях аккумуляторных батарей в холодное время на уровне расположения аккумуляторов должна быть не ниже +10 °С.

На подстанциях без постоянного дежурства персонала, если аккумуляторная батарея выбрана из расчета работы только на включение и отключение выключателей, допускается принимать указанную температуру не ниже 0 °С.

4.4.45. Отопление помещения аккумуляторной батареи рекомендуется осуществлять при помощи калориферного устройства, располагаемого вне этого помещения и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса искр через канал.

При устройстве парового или водяного отопления оно должно выполняться в пределах помещения аккумуляторной батареи гладкими трубами, соединенными сваркой. Фланцевые соединения и установка вентилей запрещаются.

4.4.46. На электростанциях, а также на подстанциях, оборудованных водопроводом, вблизи помещения аккумуляторной батареи должны быть установлены водопроводный кран и раковина. Над раковиной должна быть надпись: «Кислоту и электролит не сливать».