РАЗДЕЛ 6 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

9 марта 2006 г. № 70 г. Киев

Об утверждении и введении в действие новой редакции раздела 6 Правил устройства электроустановок

Государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт «Укрсель-энергопроект» совместно с Открытым акционерным обществом «Киевпромэлек-тропроект» по заказу Объединения энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвестиционный фонд развития энергетики» пересмотрена и подготовлена новая редакция раздела 6 «Электрическое освещение» Правил устройства электроустановок (ПУЭ), согласованная Госстроем Украины, Государственным департаментом пожарной безопасности МЧС Украины, Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда, Министерством охраны окружающей природной среды Украины.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить раздел 6 «Электрическое освещение» Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ) в новой редакции, которая вступает в силу через шесть месяцев с даты подписания настоящего приказа (прилагается).

Хозрасчетному подразделению «Научно-инженерный энергосервисный центр» института «Укрсельэнергопроект» (Белоусов В.И.) внести раздел 6 ПУЭ в реестр и компьютерный банк данных действующих нормативных документов Минтопэнерго Украины.

Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвестиционный фонд развития энергетики» (Коданева В.Т.) обеспечить издание и распространение раздела 6 ПУЭ на основании заказов заинтересованных организаций и фактической оплаты.

Департаменту по вопросам электроэнергетики Минтопэнерго (Меженный С.Я.)» Объединению энергетических предприятий «Отраслевой резервно-инвестиционный фонд развития энергетики» (Коданева В.Т.) и институту «Укрсельэнергопроект» (Лях В.В.) до 01.04.2006 г. разработать программу мероприятий по внедрению раздела 6 ПУЭ.

Институту «Укрсельэнергопроект» (Лях В.В.) обеспечить научно-техническое сопровождение процесса внедрения раздела 6 ПУЭ.

С момента введения в действие настоящего раздела признать утратившим силу раздел 6 «Правил устройства электроустановок» (6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1986), утвержденный Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра топлива и энергетики Титенко СМ.

Министр          И. Плачков

УТВЕРЖДЕНО: Приказ Министерства топлива и энергетики Украины от 9 марта 2006 г. № 70

# ГЛАВА 6.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6.1.1. Настоящий раздел Правил устройства электроустановок распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений, наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений, установки оздоровительного ультрафиолетового облучения длительного действия, установки световой рекламы, световые знаки и иллюминационные установки.

6.1.2. Электрическое освещение должно удовлетворять требованиям настоящего раздела, соответствующих строительных норм и правил.

Электрическое освещение специальных установок должно удовлетворять также требованиям ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок». Составляющие электрического освещения должны удовлетворять требованиям стандартов, действующих в Украине.

6.1.3. Питающая осветительная сеть - сеть от распределительного устройства подстанции либо ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного пункта (ВП), вводно-распределительных пунктов (ВРП), главного распределительного щита (ГРЩ).

6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВП, ВРП, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.

6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

6.1.6. Пункт питания наружного освещения- электрическое распределительное устройство для присоединения групповой сети наружного освещения к источнику питания.

6.1.7. Фаза ночного режима- фаза питающей или распределительной сети наружного освещения, не отключаемая в ночные часы.

6.1.8. Каскадная система управления наружным освещением - система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения.

6.1.9. Провода зарядки светильника — провода, прокладываемые внутри светильника от установленных в нем контактных зажимов или штепсельных разъемов для присоединения к сети (для светильника, не имеющего внутри контактных зажимов или штепсельного разъема, - провода или кабели от места присоединения светильника к сети до аппаратов и ламповых патронов, установленных в светильнике).

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1.10. Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок, виды и системы освещения должны приниматься согласно требованиям действующих в Украине нормативных документов, утвержденных или согласованных с Минстроем Украины и другими ведомствами Украины в установленном порядке.

Светильники должны удовлетворять действующим нормам пожарной безопасности и требованиям настоящих Правил.

6.1.11. Для электрического освещения следует, как правило, применять разрядные лампы низкого давления (например, люминесцентные), лампы высокого давления (например, металлогалогенныетипа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ, ксеноновые типов ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Допускается использовать также лампы накаливания.

Применение для внутреннего освещения ксеноновых ламп типа ДКсТ (кроме ДКсТЛ) допускается с разрешения Госнадзорохрантруда Украины при условии, что горизонтальная освещенность на уровнях, где возможно длительное пребывание людей, не превышает 150 лк, а места нахождения крановщика экранированы от прямого света ламп.

В случае применения люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия при обычном исполнении светильников:

температура окружающей среды не должна быть ниже 5 °С;

напряжение на осветительных приборах должно быть не менее 90% номинального.

Допускается применение люминесцентных светильников со специальными лампами и схемами их включения, обеспечивающими их нормальную работу при температуре воздуха минус 15 °С.

6.1.12. Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными лампами.

Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их мгновенного зажигания или перезажигания.

6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности для всех стационарно установленных осветительных приборов независимо от высоты их установки можно применять напряжение 220 В.

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения можно использовать при таких условиях:

ввод в осветительный прибор и независимый, не вмонтированный в прибор, пускорегулирующий аппарат оборудуется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В;

ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использовать светильники класса защиты 1, в этом случае цепь оборудуют устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Вышеуказанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. В этом случае расстояние от светильника до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники следует подвешивать не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживать их с кранов надлежит с соблюдением требований техники безопасности.

6.1.15. В установках освещения для фасадов зданий, скульптур, монументов, для подсветки зелени с использованием осветительных приборов, установленных от поверхности земли или площадки обслуживания на уровне ниже 2,5 м, можно применять напряжение до 380 В, если степень защиты осветительных приборов не ниже IP 54.

В установках для освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В.

6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания следует применять напряжение: в помещениях без повышенной опасности - 220 В, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В, в этом случае необходимо предусматривать защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА или питание каждого светильника через разделительный трансформатор (разделительный трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).

Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами можно применять напряжение не более 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой допускается применять люминесцентные лампы для местного освещения только в арматуре специальной конструкции.

Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ можно применять для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.

6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных следует применять напряжение не выше 24 В.

При наличии особо неблагоприятных условий, особенно когда опасность поражения электрическим током увеличивается из-за тесноты, неудобного положения работника, соприкосновения с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), в наружных установках для питания ручных светильников следует применять напряжение не выше 12 В.

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, устанавливаемые на полу и т. п., при выборе напряжения приравнивают к стационарным светильникам местного стационарного освещения (6.1.16).

Для переносных светильников, установленных на передвижных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В.

6.1.18. Питание светильников напряжением до 42 В следует выполнять от разделительных трансформаторов или автономных источников питания.

6.1.19. Допустимые отклонения и колебания напряжения на осветительных приборах не должны превышать нормы, указанные в ГОСТ 13109 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

6.1.20. Питание силовых и осветительных электроприемников при напряжении 380/220 В рекомендуется осуществлять от общих трансформаторов при условии соблюдения требований 6.1.19.

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.1.21. Аварийное освещение разделяют на освещение безопасности и эвакуационное.

Освещение безопасности применяют для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

Освещение безопасности должно создавать минимальную освещенность, составляющую 5% от освещенности, нормируемой для рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри сооружений и не менее 1 лк - для территории.

Эвакуационное освещение - освещение, предназначенное для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на полу главных проходов и на лестницах 0,5 лк.

Питание светильников аварийного освещения в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должно быть независимым от питания светильников рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от вводного распределительного устройства.

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях следует присоединять к сети, не связанной с сетью рабочего освещения (6.1.21).

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения необходимо выполнять так же, как и питание светильников освещения безопасности (6.1.21).

В производственных зданиях без естественного освещения в помещениях, где одновременно могут находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности следует предусматривать эвакуационное освещение основных проходов и световые указатели «Выход», которые автоматически переключаются всех стационарно установленных осветительных приборов независимо от высоты их установки можно применять напряжение 220 В.

Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения можно использовать при таких условиях:

- ввод в осветительный прибор и независимый, не вмонтированный в прибор, пускорегулирующий аппарат оборудуется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В;

- ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использовать светильники класса защиты 1, в этом случае цепь оборудуют устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Вышеуказанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. В этом случае расстояние от светильника до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники следует подвешивать не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживать их с кранов надлежит с соблюдением требований техники безопасности.

6.1.15. В установках освещения для фасадов зданий, скульптур, монументов, для подсветки зелени с использованием осветительных приборов, установленных от поверхности земли или площадки обслуживания на уровне ниже 2,5 м, можно применять напряжение до 380 В, если степень защиты осветительных приборов не ниже IP 54.

В установках для освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В.

6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания следует применять напряжение: в помещениях без повышенной опасности - 220 В, в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В, в этом случае необходимо предусматривать защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА или питание каждого светильника через разделительный трансформатор (разделительный трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).

Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами можно применять напряжение не более 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой допускается применять люминесцентные лампы для местного освещения только в арматуре специальной конструкции.

Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ можно применять для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.

6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных следует применять напряжение не выше 24 В.

При наличии особо неблагоприятных условий, особенно когда опасность поражения электрическим током увеличивается из-за тесноты, неудобного положения работника, соприкосновения с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), в наружных установках для питания ручных светильников следует применять напряжение не выше 12 В.

Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, устанавливаемые на полу и т. п., при выборе напряжения приравнивают к стационарным светильникам местного стационарного освещения (6.1.16).

Для переносных светильников, установленных на передвижных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В.

6.1.18. Питание светильников напряжением до 42 В следует выполнять от разделительных трансформаторов или автономных источников питания.

6.1.19. Допустимые отклонения и колебания напряжения на осветительных приборах не должны превышать нормы, указанные в ГОСТ 13109 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

6.1.20. Питание силовых и осветительных электроприемников при напряжении 380/220 В рекомендуется осуществлять от общих трансформаторов при условии соблюдения требований 6.1.19.

## АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

6.1.21. Аварийное освещение разделяют на освещение безопасности и эвакуационное.

Освещение безопасности применяют для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

Освещение безопасности должно создавать минимальную освещенность, составляющую 5% от освещенности, нормируемой для рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри сооружений и не менее 1 лк - для территории.

Эвакуационное освещение - освещение, предназначенное для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на полу главных проходов и на лестницах 0,5 лк.

Питание светильников аварийного освещения в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должно быть независимым от питания светильников рабочего освещения и выполняться при двух вводах в здание или сооружение от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от вводного распределительного устройства.

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях следует присоединять к сети, не связанной с сетью рабочего освещения (6.1.21).

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения необходимо выполнять так же, как и питание светильников освещения безопасности (6.1.21).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 и более человек, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т. п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.

6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения должно предусматриваться дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.

6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

6.1.28. Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается.

6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м2).

## Выполнение и защита осветительных сетей

6.1.30. Осветительные сети должны быть выполнены в соответствии с требованиями глав 2.1—2.4, а также дополнительными требованиями, приведенными в главах 6.2—6.4 и 7.1—7.4.

6.1.31. Сечение нулевых рабочих проводников трехфазных питающих и групповых линий с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ при одновременном отключении всех фазных проводов линии должно выбираться:

1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.

2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов.

6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при любых источниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать равным сечению фазных проводников.

6.1.33. Защита осветительных сетей должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 3.1 с дополнениями, приведенными в 6.1.34—6.1.35, 6.2.9 — 6.2.11, 6.3.40, 6.4.10.

При выборе токов аппаратов зашиты должны учитываться пусковые токи при включении мощных ламп накаливания и ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ.

Аппараты защиты следует располагать по возможности группами в доступных для обслуживания местах. Рассредоточенная установка аппаратов защиты допускается при питании освещения от шинопроводов (6.2.7).

6.1.34. Аппараты защиты независимо от требований 6.2.7 и 6.2.8 в питающей осветительной сети следует устанавливать на вводах в здания.

6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников до 50 В, должны быть защищены со стороны высшего напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низшего напряжения.

Если трансформаторы питаются отдельными группами от щитков и аппарат защиты на щитке обслуживает не более трех трансформаторов, то установка дополнительных аппаратов защиты со стороны высшего напряжения каждого трансформатора необязательна.

6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.

## Защитные меры безопасности

6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям главы 1.7, а также дополнительным требованиям, приведенным в 6.1.38—6.1.47, 6.4.9 и главах 7.1—7.4.

6.1.38. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:

1. В сетях с заземленной нейтралью — присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника.

Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается.

2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи — присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника.

При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.

6.1.39. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентными с вынесенными пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять при помощи перемычки между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника.

6.1.40. Металлические отражатели светильников с корпусами из изолирующих материалов заземлять не требуется.

6.1.41. Защитное заземление металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.

2. Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

6.1.42. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с любыми источниками света в помещениях как без повышенной опасности, так и с повышенной опасностью и особо опасных, во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях, а также в административно-конторских, бытовых, проектно-конструкторских, лабораторных и т. п. помещениях промышленных предприятий (приближающихся по своему характеру к помещениям общественных зданий) следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 7.1.

6.1.43. В помещениях без повышенной опасности производственных, жилых и общественных зданий при напряжении выше 50 В должны применяться переносные светильники класса I по ГОСТ 12.2.007.0.

Групповые линии, питающие штепсельные розетки, должны выполняться в соответствии с требованиями главы 7.1, при этом в сетях с изолированной нейтралью защитный проводник следует подключать к заземлителю.

6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.

6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN)-проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью осветительные приборы и опоры заземлять не допускается, в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть подсоединены к PEN-проводнику линии.

6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.

6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует выполнять требования по установке УЗО, изложенные в главах 7.1. и 7.2.

6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т. п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в три раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

# ГЛАВА 6.2. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более, и 0,85 - если светильники одноламповые.

Для ламп типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ можно применять как групповую, так и индивидуальную компенсацию реактивной мощности. При наличии технико-экономических обоснований допускается применение указанных ламп без устройства компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации компенсирующие устройства должны отключаться одновременно с отключением ламп.

6.2.2. Питание светильника местного освещения (через понижающий трансформатор или без него) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник.

При этом отдельный защитный аппарат в осветительной цепи можно не устанавливать, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.

Ответвление к светильникам местного освещения при напряжении более 50 В в пределах рабочего места должно выполняться в жестких кабельных трубопроводах и коробах, устойчивых к распространению пламени.

6.2.3. Питание установок оздоровительного ультрафиолетового облучения должно производиться: установок длительного действия - по отдельным групповым линиям от щитков рабочего освещения или самостоятельных групповых щитков; установок кратковременного действия (фотариев) - по отдельным линиям от электросиловой сети или сети питания рабочего освещения.

## ПИТАЮЩАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Питание рабочего освещения рекомендуется выполнять по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.

Питание рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения допускается выполнять от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение - 6.1.28). При этом должны соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ 13 109 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

6.2.6. Линии сети питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.

Допускается устанавливать общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства.

При использовании шинопроводов в качестве линий питания осветительной сети вместо групповых щитков можно использовать отдельные аппараты защиты и управления для питания групп светильников, присоединенных к шинопроводу. При этом должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ к указанным аппаратам.

В местах присоединения линий питания осветительной сети к линиям питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (6.2.5) необходимо устанавливать аппараты защиты и управления.

При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым непосредственно присоединены силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

## ГРУППОВАЯ СЕТЬ

6.2.9. Групповые сети освещения могут быть одно-, двух- и трехфазные, в зависимости от их длины и количества присоединяемых к ним светильников.

Линии групповой сети внутреннего освещения должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями.

6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, а также ламп типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ. В это число включаются также штепсельные розетки.

В производственных, общественных зданиях и жилых домах на однофазные группы освещения лестничных клеток, этажных коридоров, холлов, технических подвалов и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт каждая.

Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, - до 75 ламп на фазу, мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.

Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, количество ламп любого типа на фазу не ограничивается.

В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, каждая лампа должна иметь самостоятельный аппарат защиты.

6.2.11. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть установлены аппараты защиты во всех фазных проводниках. Устанавливать аппараты защиты в PEN- и РЕ-проводниках запрещается.

6.2.12. N-проводники групповых линий в случае применения металлических труб должны прокладываться совместно с фазными проводниками в одной трубе, а при прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть заключены в общую оболочку с фазными проводниками.

6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.

Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке, а также в корпусах и штангах светильников при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного освещения при неисправности проводов рабочего освещения.

6.2.14. Питание светильников рабочего освещения, освещения безопасности или эвакуационного освещения допускается выполнять от разных фаз одного трехфазного шинопровода при условии, что к нему будут проложены самостоятельные линии для рабочего освещения, освещения безопасности или эвакуационного освещения.

6.2.15. На опорную поверхность из горючих материалов допускается устанавливать светильники, промаркированные символом ***** по ГОСТ 17677 «Светильники. Общие технические условия». При отсутствии такого символа места примыкания светильника к опорной поверхности должны иметь прокладку из негорючих материалов.

# ГЛАВА 6.3. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## ИСТОЧНИКИ СВЕТА, УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ОПОР

6.3.1. Для наружного освещения могут применяться любые источники света (6.1.11).

Для охранного освещения территорий предприятий в случаях, когда охранное освещение нормально не включается, а включается автоматически от действия охранной сигнализации, применение разрядных ламп не допускается.

6.3.2. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.

6.3.3. Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна выполняться:

- при обслуживании светильников с телескопических вышек с изолирующим звеном - как правило, выше проводов ВЛ или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м;

- при обслуживании светильников с использованием других средств - ниже проводов ВЛ. Расстояние по вертикали от светильника до провода ВЛ (в просвете) должно быть не менее 0.2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в просвете) должно быть не более 0,4 м.

6.3.4.При подвешивании светильников на тросах должны приниматься меры по исключению раскачивания светильников под действием ветра.

6.3.5.Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м.

Над контактной сетью трамвая светильники должны устанавливаться на высоте не менее 8 м до головки рельса, над контактной сетью троллейбуса - на высоте не менее 9 м от уровня проезжей части. Расстояние по вертикали от проводов линий уличного освещения до поперечин контактной сети или подвешенных к поперечинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м.

6.3.6. Над бульварами и пешеходными дорожками светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м.

Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и сооружений и для декоративного освещения не ограничивается при условии соблюдения требований 6.1.15.

Установка осветительных приборов в приямках ниже уровня земли разрешается при наличии дренажных или других аналогичных устройств для удаления воды из приямков.

6.3.7 Для освещения транспортных развязок, городских и других площадей светильники могут устанавливаться на опорах высотой 20 м и более при условии обеспечения гарантии принятия мер безопасности их обслуживания (например, опускание светильников, устройство площадок, использование вышек и т. п.).

Допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях мостов и эстакад из негорючих материалов на высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью при условии защиты их от прикосновений к токоведущим частям светильников.

6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и на расстоянии не менее 0,6 м - на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.

На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшать это расстояние до 0,6 м.

6.3.9. Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы шириной 4 м и более, могут устанавливаться по центру разделительных полос.

6.3.10. На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей части не превышает 4 м.

Опора не должна размещаться между пожарным гидрантом и проезжей частью.

6.3.11. Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не нарушая линии установки опор.

6.3.12. Опоры наружного освещения на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, транспортных эстакадах и т. п.) следует устанавливать в створе ограждений в стальных станинах или фланцах, прикрепляемых к несущим элементам инженерного сооружения.

6.3.13. Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорог должны устанавливаться за пределами пешеходной части.

6.3.14. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны устанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, направленных в сторону проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску светильников.

## ПИТАНИЕ УСТАНОВОК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ). Осветительные сети, как правило, выполняют с TN-C системой заземления.

6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии.

Питание светильников допускается выполнять от дополнительно проложенных для этого фазных проводников и PEN-проводника воздушной линии электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.

6.3.17. Осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, дорог и площадей категории А по надежности электроснабжения относятся ко второй категории, остальные наружные осветительные установки - к третьей категории.

6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует осуществлять непосредственно от пунктов питания наружного освещения или от проходящих вблизи сетей уличного освещения (кроме сетей улиц категории А), в зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации. Светильники наружного освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, детских лагерей могут питаться как от вводных устройств этих зданий или трансформаторных подстанций, так и от ближайших распределительных сетей наружного освещения при условии соблюдения требований 6.5.27.

6.3.19. Питание освещения открытых технологических установок, открытых производственных площадок, открытых эстакад, складов и других открытых объектов при производственных зданиях может выполняться от сети внутреннего освещения здания, к которому эти объекты относятся.

6.3.20. Питание светильников охранного освещения выполняется, как правило, по самостоятельным линиям.

6.3.21. Питание осветительных приборов подъездов к противопожарным водоисточникам (гидрантам, водоемам и т. п.) следует осуществлять от фаз ночного режима сети наружного освещения.

6.3.22. Светильники, установленные у входов в здание, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего освещения и в первую очередь - к сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которое включается одновременно с рабочим освещением.

6.3.23. В установках наружного освещения светильники с разрядными источниками света должны иметь индивидуальную компенсацию реактивной мощности. Коэффициент мощности должен быть не ниже 0,85.

6.3.24. При применении прожекторов с разрядными источниками света допускается групповая компенсация реактивной мощности, при которой необходимо обеспечивать отключение компенсирующих устройств одновременно с отключением компенсирующих установок, реактивную мощность которых они компенсируют.

## ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

6.3.25. Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными линиями с использованием самонесущих изолированных проводов. В обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использование неизолированных проводов.

6.3.26. По опорам контактной сети электрифицированного транспорта напряжением до 660 В постоянного тока, на которых установлены осветительные приборы наружного освещения, для их питания разрешается прокладывать кабельные линии. Допускается также использование самонесущих изолированных проводов.

6.3.27. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4.

Пересечения линий с улицами и дорогами при длине пролетов не более 40 м допускается выполнять без применения анкерных опор и двойного крепления проводов.

6.3.28. PEN-проводники сети общего пользования, выполненные неизолированными проводами, при использовании их для наружного освещения следует размещать ниже фазных проводов сети общего пользования и фазных проводов сети наружного освещения.

При использовании существующих опор, принадлежащих электросетевым организациям, не занимающимся эксплуатацией наружного освещения, фазные провода сети наружного освещения допускается размещать ниже PEN-проводников сети общего пользования.

6.3.29. В местах, где кабельные линии переходят в воздушные, рекомендуется предусматривать отключающие устройства, устанавливаемые на опорах на высоте не менее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах выходов кабеля из пунктов питания наружного освещения на опоры, в местах пересечения кабелем дорог, а также в местах прохождения кабеля через препятствия.

6.3.30. В целях резервирования распределительных кабельных линий либо линий, выполненных самонесущими изолированными проводами, между крайними светильниками соседних участков для освещения магистральных улиц городов рекомендуется предусматривать нормально отключаемые перемычки (резервные кабельные линии).

При использовании указанных перемычек, в отступление от 6.1.19, снижение напряжения на осветительных приборах допускается увеличивать до 10% от номинального.

6.3.31. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться без учета резервирования, а их провода могут быть разного сечения по длине линии.

6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.

При прокладке указанных кабельных линий на инженерных сооружениях следует предусматривать меры для удобной разделки ответвлений от кабеля к опоре и возможность замены кабеля участками.

6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для обслуживания.

Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.

6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение не менее 660 В.

6.3.35. Линии, питающие светильники, подвешенные на тросах, должны выполняться кабелями, проложенными по тросу, самонесущими изолированными проводами или неизолированными проводами, проложенными на изоляторах при условии соблюдения требований раздела 2.

6.3.36. Тросы для подвески светильников и питающих линий сети допускается крепить к конструкциям зданий. При этом тросы должны иметь амортизаторы.

6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение PEN-проводников должно быть равным фазному.

В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение PEN-проводников должно выбираться согласно 6.1.31.

6.3.38. Прокладку линий, питающих прожекторы, светильники и другое электрооборудование, устанавливаемое на конструкциях с молниеотводами открытых распределительных устройств напряжением выше 1 кВ, следует выполнять согласно требованиям гл. 4.2.

6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать равным 1,0.

6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвление к каждому светильнику должно защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

# ГЛАВА 6.4. СВЕТОВАЯ РЕКЛАМА, ЗНАКИ И ИЛЛЮМИНАЦИЯ

6.4.1. Для питания газосветных трубок должны применяться сухие трансформаторы в металлическом кожухе, имеющие вторичное напряжение не выше 15 кВ. Трансформаторы должны длительное время выдерживать работу при коротком замыкании в цепи вторичной обмотки.

Открытые токоведущие части трансформаторов должны быть удалены от горючих материалов и конструкций на расстояние не менее 50 мм.

6.4.2. Трансформаторы для питания газосветных трубок должны устанавливаться, по возможности, в непосредственной близости от питаемых ими трубок в местах, не доступных для посторонних лиц, или в металлических ящиках, сконструированных таким образом, чтобы при открывании ящика трансформатор отключался со стороны первичного напряжения. Ящики рекомендуется использовать в качестве конструктивной части самих трансформаторов.

6.4.3. В общем ящике с трансформатором допускается установка блокировочного и компенсирующего оборудования, а также аппаратов первичного напряжения при условии надежного автоматического отключения трансформатора от сети при помощи блокировочного устройства, срабатывающего при открывании ящика.

6.4.4. Магазинные и подобные им витрины, в которых смонтированы части высокого напряжения газосветного оборудования, должны быть оборудованы блокировкой, срабатывающей только при отключении установки со стороны первичного напряжения при открывании витрин, т. е. подача напряжения на оборудование должна осуществляться персоналом вручную при закрытой витрине.

6.4.5. Все части газосветного оборудования, расположенные вне витрин, снабженных блокировкой, должны размещаться на высоте не менее 3 м над уровнем земли и не менее 0,5 м от поверхности площадок обслуживания, крыш и других строительных конструкций.

6.4.6. Доступные для посторонних лиц части газосветного оборудования, находящиеся под напряжением, должны быть ограждены в соответствии с гл. 4.2 и снабжены предупредительными плакатами.

6.4.7. Открытые токоведущие части газосветных трубок должны отстоять от металлических конструкций или частей здания на расстояние не менее 20 мм, а изолированные части - на расстояние не менее 10 мм.

6.4.8. Расстояние между открытыми токоведущими частями газосветных трубок, находящимися под разными потенциалами, должно быть не менее 50 мм.

6.4.9. Открытые проводящие части газосветной установки со стороны высшего напряжения, а также один из выводов или средняя точка вторичной обмотки трансформаторов, питающей газосветные трубки, следует присоединять к РЕ- или PEN-проводнику.

6.4.10. Трансформаторы или группа трансформаторов, питающие газосветные трубки, должны отключаться со стороны первичного напряжения при помощи аппарата с видимым разрывом, а также защищаться при помощи аппарата, рассчитанного на номинальный ток трансформатора.

Для отключения трансформаторов допускается применять пакетные выключатели с фиксированным положением рукоятки.

6.4.11. Электроды газосветных трубок в местах присоединения проводов не должны испытывать натяжения.

6.4.12. Сеть со стороны более высокого напряжения установок рекламного освещения должна выполняться изолированными проводами, имеющими испытательное напряжение не менее 15 кВ. В местах, доступных для механического воздействия или прикосновения, эти провода следует прокладывать в стальных трубах, коробах и других механически прочных негорючих конструкциях.

Для перемычек между отдельными электродами, имеющими длину не более 0,4 м, допускается применение голых проводов при условии соблюдения расстояния согласно 6.4.7.

6.4.13. Рекламные установки на улицах, дорогах и площадях, форма и цвет которых совпадают с формой и цветом сигналов светофоров, необходимо размещать на высоте не менее 8 м от поверхности дороги.

6.4.14. В переходных тоннелях длиной более 80 м или в тоннелях, имеющих ответвления, световые указатели направления движения должны размещаться на стенах или колоннах на высоте не менее 1,8 м от уровня проезжей части.

6.4.15. Световые указатели, светящиеся дорожные знаки, светильники для подсветки дорожных знаков и светильники для освещения лестничных клеток и зон выходов пешеходных тоннелей должны быть присоединены к фазам ночного режима наружного освещения (исключение согласно 6.4.17).

Информационные световые табло и указатели направления движения пешеходов в пешеходных тоннелях должны быть включены круглосуточно.

6.4.16. Питание световых указателей расположения пожарных водоисточников (гидрантов, водоемов и т. п.) следует осуществлять от фаз ночного режима сети наружного освещения или от сети ближайших зданий.

6.4.17. Присоединение к сетям освещения улиц, дорог и площадей номерных знаков домов и витрин не допускается.

6.4.18. Питание установок световой рекламы, архитектурного освещения домов следует, как правило, осуществлять по самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Мощность указанных установок допускается не более 2 кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.

Линия должна иметь защитное устройство автоматического отключения питания в соответствии с требованиями гл. 1.7.

# ГЛАВА 6.5. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.5.1. Управление наружным освещением должно выполняться независимо от управления внутренним освещением.

6.5.2. В городах и населенных пунктах, на промышленных предприятиях необходимо предусматривать централизованное управление наружным освещением (см. также 6.5.24, 6.5.27, 6.5.28).

Централизованное управление рекомендуется также для общего освещения больших производственных помещений (площадью несколько тысяч квадратных метров) и некоторых помещений общественных зданий.

Способы и технические средства для системы централизованного управления наружным и внутренним освещением должны определяться на основе технико-экономических обоснований.

6.5.3. При использовании в системах централизованного управления наружным и внутренним освещением средств телемеханики должны соблюдаться требования гл. 3.3.

6.5.4. Централизованное управление освещением рекомендуется осуществлять:

- наружным освещением промышленных предприятий - из пункта управления электроснабжением предприятия, а при его отсутствии - с места, где находится обслуживающий персонал;

- наружным освещением городов и населенных пунктов - из пункта управления наружным освещением;

- внутренним освещением - из помещения, в котором находится обслуживающий персонал.

6.5.5. Питание устройств централизованного управления наружным и внутренним освещением рекомендуется предусматривать от двух независимых источников.

Питание децентрализованных устройств управления допускается выполнять от линий, питающих осветительные установки.

6.5.6. В системах централизованного управления наружным и внутренним освещением должно предусматриваться автоматическое включение освещения в случаях аварийного отключения питания основной цепи или цепи управления и последующего возобновления питания.

6.5.7. При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением, например, в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом, должна предусматриваться возможность ручного управления освещением без использования средств автоматики.

6.5.8. Для управления внутренним и наружным освещением можно использовать аппараты управления, установленные в распределительных устройствах подстанций, распределительных пунктах питания, вводных распределительных устройствах, групповых щитках.

6.5.9. При централизованном управлении внутренним и наружным освещением должен предусматриваться контроль положения коммутационных аппаратов (включено, выключено), установленных в цепи питания освещения.

В каскадных схемах централизованного управления наружным освещением рекомендуется предусматривать контроль включенного (отключенного) состояния коммутационных аппаратов, установленных в цепи питания освещения.

В каскадных контролирующих схемах централизованного управления наружным освещением (6.1.8, 6.5.29) допускается не более двух неконтролируемых пунктов питания.

## УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ

6.5.10. При питании освещения зданий от подстанций и сетей, расположенных вне этих зданий, на каждом вводном устройстве в здание должен устанавливаться аппарат управления.

6.5.11. При питании от одной линии четырех и более групповых щитков с числом групп 6 и более на вводе в каждый щиток рекомендуется устанавливать аппарат управления.

6.5.12. В помещениях, имеющих зоны с различными условиями естественного освещения и неодинаковыми режимами работы, должно предусматриваться раздельное управление освещением зон.

6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.

Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов, столовых должны устанавливаться вне этих помещений.

6.5.14. В протяженных помещениях с несколькими входами, посещаемых обслуживающим персоналом (например, кабельные, теплофикационные, водопроводные тоннели), рекомендуется предусматривать управление освещением от каждого входа или части входов.

6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники рекомендуется распределять не менее чем на две самостоятельно управляемые группы.

6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно осуществлять: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.

6.5.17. Управление установками искусственного ультрафиолетового облучения должно предусматриваться независимым от управления общим освещением помещений.

6.5.18 Управление светильниками местного освещения должно выполняться индивидуальными выключателями, являющимися конструктивной частью светильника или расположенными в стационарной части электропроводки. При напряжении до 50 В для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки.

## УПРАВЛЕНИЕ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

6.5.19. Система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение в течение не более 3 мин.

Управление наружным освещением рекомендуется осуществлять из ограниченного числа мест.

6.5.20. Для небольших промышленных предприятий и населенных пунктов допускается предусматривать управление наружным освещением коммутационными аппаратами, установленными на линиях питания освещения, при условии обеспечения доступа обслуживающего персонала к этим аппаратам.

6.5.21. Централизованное управление наружным освещением городов и населенных пунктов рекомендуется выполнять:

- телемеханическим - при количестве жителей более 50 тыс.;

- телемеханическим или дистанционным - при количестве жителей от 20 до 50 тыс.;

- дистанционным - при количестве жителей до 20 тыс.

6.5.22. При централизованном управлении наружным освещением промышленных предприятий должна обеспечиваться возможность местного управления освещением.

6.5.23. Управление освещением открытых технологических установок, открытых складов и других объектов при производственных зданиях, освещение которых питается от сетей внутреннего освещения, рекомендуется осуществлять из этих зданий или централизованно.

6.5.24. Управление наружным освещением города должно осуществляться из одного центрального диспетчерского пункта. В крупных городах, территории которых разделены водными, лесными или естественными преградами рельефа местности, могут предусматриваться районные диспетчерские пункты.

Между центральным и районным диспетчерскими пунктами необходимо иметь прямую телефонную связь.

6.5.25. Для снижения освещения улиц и площадей городов в ночное время необходимо предусматривать возможность выключения части светильников. При этом выключение двух смежных светильников не допускается.

6.5.26. Для пешеходных и транспортных тоннелей должно предусматриваться раздельное управление светильниками дневного, вечернего и ночного режимов работы тоннелей. Для пешеходных тоннелей, кроме того, должна быть обеспечена возможность местного управления.

6.5.27. Управление освещением территорий школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов, выставок и т. п. рекомендуется осуществлять от системы управления наружным освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность местного управления.

При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий управление наружным освещением может осуществляться из этих зданий.

6.5.28. Управление световым ограждением высотных сооружений (мачты, дымовые трубы и т. п.) рекомендуется предусматривать из объектов, к которым эти сооружения относятся.

6.5.29. Централизованное управление сетями наружного освещения городов, населенных пунктов и промышленных предприятий должно осуществляться путем использования коммутационных аппаратов, установленных в пунктах питания наружного освещения.

Управление коммутационными аппаратами в сетях наружного освещения городов и населенных пунктов рекомендуется осуществлять, как правило, путем каскадного (последовательного) их включения.

В воздушно-кабельных сетях допускается включать в один каскад до 10 пунктов питания, а в кабельных - до 15 пунктов питания сети уличного освещения.

# ГЛАВА 6.6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы обеспечивалась доступность для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием, при необходимости, инвентарных технических средств.

В производственных помещениях, оборудованных мостовыми кранами, используемыми в непрерывном производственном процессе, а также в бескрановых пролетах, в которых доступ к светильникам с помощью напольных и других передвижных средств невозможен или затруднен, установка светильников и другого оборудования и прокладка электрических сетей могут производиться со специальных стационарных мостиков, выполненных из негорючих материалов. Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м. они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м.

В общественных зданиях допускается сооружение таких мостиков при невозможности использования других средств и способов доступа к светильникам.

6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стационарных или с приставных лестниц, должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом размещать светильники над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможно установить лестницу, не допускается.

6.6.3. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и сотрясениям, должны иметь конструкцию, исключающую самоотвинчивание ламп или их выпадение. Допускается устанавливать светильники с применением амортизирующих устройств.

6.6.4. Для подвесных светильников общего освешения рекомендуется иметь свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса следует принимать меры по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.

6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко закреплены, чтобы не допускать раскачивания.

В случае применения во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, следует использовать светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.

6.6.6. Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов допускается их установка на поворотных устройствах при условии их жесткого крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.

6.6.7. Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных дорогах рекомендуется применять светильники со степенью защиты IP 65.

6.6.8. Светильники местного освещения должны быть закреплены жестко или так, чтобы после перемещения они устойчиво сохраняли свое положение.

6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.

6.6.10. В стационарно установленных светильниках винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к N-проводнику.

Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, N-проводник следует присоединять к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.

6.6.11. В магазинных витринах допускается применение светильников с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт.

6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, чтобы в месте ввода они не подвергались механическим повреждениям, а контакты патронов были разгружены от механических усилий.

6.6.13. Соединять провода внутри кронштейнов, подвесов или труб, при помощи которых устанавливается осветительная арматура, не допускается. Соединять провода следует в местах, доступных для контроля, например, в основаниях кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники.

6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они для этой цели предназначены и изготавливаются по специальным техническим условиям.

6.6.15. В случае применения осветительной арматуры общего освещения, имеющей клеммные зажимы для присоединения питающих проводников, допускается присоединение проводов и кабелей как с медными, так и с алюминиевыми жилами.

Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, если вводимые в арматуру проводники непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с медными жилами сечением не менее 0,5 мм2 внутри зданий и 1 мм2 - вне зданий. При этом в арматуре для ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, ламп типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией, допускающей температуру их нагрева не менее 100 °С.

Провода, которые вводятся в свободно подвешенные светильники, должны иметь медные жилы.

Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, соответствующую номинальному напряжению сети (см. также 6.3.34).

6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 - для консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвительных зажимов.

6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также светильников, подвешиваемых на проводах, светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2. При этом сечение жил проводов и шнуров должно соответствовать токовой нагрузке светильника.

6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 — для неподвижных.

Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.

6.6.19. Заряжать кронштейны осветительной арматуры местного освещения необходимо с соблюдением следующих требований:

- провода необходимо вводить внутрь кронштейна или защищать другим путем от механических повреждений; при напряжении до 50 В это требование не является обязательным;

- при наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться тяжению или перетиранию;

- отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм с допуском местных сужений до 6 мм; в местах вводов проводов должны применяться изолирующие втулки;

- в подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена возможность самопроизвольного перемещения или раскачивания арматуры.

6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться при помощи гибкого кабеля с медными жилами сечением не менее 1 мм2 и длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.6.21. Требования, изложенные в 6.6.22-6.6.28, распространяются на оборудование (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) с номинальным током до 16 А и напряжением до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом с номинальным током до 63 А и напряжением до 380 В.

6.6.22. Оборудование, установленное скрыто, следует размещать в коробках, специальных кожухах или в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении их на заводах строительной индустрии. Крышки, предназначенные для закрывания отверстий в панелях, должны быть устойчивыми к горению.

6.6.23. Штепсельные розетки, установленные в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-1.32 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».

6.6.24. Применение штепсельных розеток для переносных электроприемников с защитным контактом (для присоединения РЕ-проводника) должно исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве защитных.

Соединение между защитными контактами вилки и розетки следует осуществлять до того, как соединятся токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если корпуса выполнены из токопроводящих материалов.

6.6.25. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводе, проложенном неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предусмотренной для этой цели.

6.6.26. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного N-проводника без отключения фазного.

6.6.27. Штепсельные розетки должны устанавливаться:

- в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается их установка на высоте до 1,5 м;

- в административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях - на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м; допускается установка штепсельных розеток в кабельных коробах, устойчивых к распространению пламени, в предназначенных для этого местах;

- в школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

6.6.28. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах, в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.